| Statoil Refining Denmark A/S Kalundborg | Virksomheder J.nr. MST-1271-00280 Ref. kigni/subjo/chste Den 4. juli 2016 |
| --- | --- |

Påbud om nye vilkår vedr. emissionsgrænseværdier til luft og for egenkontrol

Påbud

Miljøstyrelsen meddeler hermed Statoil Refining Denmark A/S, Kalundborg (Statoil) påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1 om overholdelse af følgende vilkår, jf. § 4, stk.5 og § 14 stk. 4 og stk. 5 i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg.

Påbuddet reviderer alene de af Statoils specifikke vilkår, der omhandler emissionsgrænseværdierne for parametrene SO2, NOx og støv for fyringsanlæggene tilsluttet afkast 3, afkast 4 og afkast 5+6 samt vilkår om krav til egenkontrol.

Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de er meddelt ved påbud.

Vilkår

Med dette påbud udgår vilkår C2, C4, C6 og C18 i miljøgodkendelsen (revurdering) af 20. december 2013.

Følgende vilkår tilføjes godkendelsen:

Luft

- Der skal i afkast 3 være installeret automatisk målende systemer (AMS) til kontinuerlig måling af SO2, NOx, CO og støv samt af driftsparametrene O2, temperatur, tryk og vanddamp. Kontinuerlig måling af vanddamp i røggassen er ikke nødvendig, hvis gasprøverne tørres inden måling.

- Der skal i afkast 4 samt afkast 5+6 være installeret automatisk målende systemer (AMS) til kontinuerlig måling af NOx samt af driftsparametrene O2, temperatur, tryk og vanddamp. Måling af vanddamp i røggassen er ikke nødvendig, hvis gasprøverne tørres inden måling.

Andre metoder (f.eks. PEMS) til kontinuerlig af måling NOx kan anvendes, hvis der er tilsvarende sikkerhed for, at målingen af den udledte mængde af NOx, regnet som NO2, er som ved AMS-målingen. Den alternative metode skal kvalitetssikres og kontrolleres efter principperne i EN 14181, som beskrevet for AMS, i det omfang, det er teknisk muligt.

- Målesteder skal så vidt muligt indrettes som anvist i Luftvejledningen, Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001.

Der skal være god plads omkring målestedet, så manuelt udstyr kan håndteres og indføres i røgrøret på en praktisk måde.

Såfremt målestederne ikke kan indrettes efter anvisningen, skal målestedernes egnethed eftervises.

- AMS-målerne skal være i en sådan stand, at værdierne af 95 % -konfidensintervallerne i forbindelse med et enkelt måleresultat ikke overstiger følgende procentdele af de respektive emissionsgrænseværdier:

SO2: 20 %

NOx: 20 %

Støv: 30 %

- Hvis mere end 10 døgnmiddelværdier i løbet af et kalenderår må kasseres, fordi mere end 3 timegennemsnitsværdier var ugyldige, som følge af at AMS-udstyret ikke fungerede korrekt eller var under vedligeholdelse, skal Statoil træffe passende foranstaltninger til at gøre AMS-udstyret mere pålideligt.

- AMS-målerne skal kontrolleres og kalibreres i henhold til standarden DS/EN14181. Kontrol og kalibrering skal udføres af et akkrediteret firma.

AMS-målerne skal kvalitetssikres inden ibrugtagning og herefter hvert 5. år. AMS-målerne skal kontrolleres og kalibreres ved hjælp af parallelmåling hvert år.

- Resultaterne af kontrollen af AMS-målerne jf. vilkår 6 skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 2 mdr. efter, at kontrollen/kalibreringen er udført. Statoil skal inden fremsendelse til miljømyndigheden kvalitetssikre rapporteringen.

- Statoil skal være i besiddelse af en kvalitetshåndbog for AMS-målere, hvori der er beskrevet procedurer for vedligeholdelse og reparation samt for databehandling, herunder validering.

- Anvendes der andre metoder til måling af NOx (f.eks. PEMS) på afkast 4 samt afkast 5+6, så skal metoden kvalitetssikres og kontrolleres efter principperne i EN 14181, som beskrevet for AMS, i det omfang det er teknisk muligt.

Emissionsgrænseværdier / Luftforurening

- Følgende emissionsgrænseværdier skal overholdes ved fyring med raffinaderigas i det samlede fyringsanlæg bestående af H-201, H-202, H1051, H-1001 og H-601 (afkast 3):

SO2: 	35 mg/Nm3 tør røggas ved referencetilstanden 3,0 % O2

NOx: 	300 mg/Nm3 tør røggas ved referencetilstanden 3,0 % O2

Støv: 	     5 mg/Nm3 tør røggas ved referencetilstanden 3,0 % O2

Følgende emissionsgrænseværdier skal overholdes ved fyring med raffinaderigas i fyringsanlæg H-4201 (afkast 4) og i fyringsanlæg H-4401 (afkast 5+6):

SO2: 	35 mg/Nm3 tør røggas ved referencetilstanden 3,0 % O2

NOx: 	225 mg/Nm3 tør røggas ved referencetilstanden 3,0 % O2

Støv: 	     5 mg/Nm3 tør røggas ved referencetilstanden 3,0 % O2

- Emissionen af SO2 fra andre end de af vilkår 1 og 10 omfattede afkast må ved anvendelse af eget brændsel ikke overstige en SO2-udledning, der svarer til anvendelsen af fuelolie med et indholds af svovl, svarende til den til enhver tid fastsatte grænse for svovlindhold i fuelolie i svovlbekendtgørelsen. Grænsen for SO2-udledning beregnes som det vægtede aritmetiske gennemsnit i løbet af et kalenderår.

- Emissionen af NOx fra andre end de af vilkår 1 og 10 omfattede afkast må ikke overstige 225 mg/Nm3 tør røggas ved referencetilstanden 3,0 % O2. Grænseværdien gælder som månedsgennemsnit.

- Emissionen af støv fra andre end de af vilkår 1 og 10 omfattede afkast må ikke overstige 5 mg/Nm3 tør røggas ved referencetilstanden 3,0 % O2. Grænseværdien gælder som månedsgennemsnit.

Kontrolregler for kontinuerlige målinger

- Emissionsgrænseværdierne for SO2, NOx og støv i vilkår 10 anses for overholdt, hvis:

  - De månedlige gennemsnitsværdier af emissionskoncentrationerne ikke overskrider emissionsgrænseværdien

  - Døgnmiddelværdierne af emissionskoncentrationerne ikke overskrider 110 % af emissionsgrænseværdien

  - Mindst 95 % af alle timegennemsnitsværdier af emissionskoncentrationerne i årets løb ikke overskrider 200 % af emissionsgrænseværdien.

Hvis de respektive AMS målere har bestået kvalitetskravene i DS/EN14181, jf. vilkår 6, må konfidensintervallet/usikkerheden, jf. vilkår 4 trækkes fra de målte emissionsgrænseværdier.

Døgnmiddelværdier er ugyldige, når mere end tre timegennemsnits-værdier indenfor døgnet må kasseres som følge af manglende eller upålidelige målinger.

Ved bestemmelse af emissionerne kan Statoil udelade måleresultater i opstarts- og nedlukningsperioder.

I ovne og kedler er opstartsperioden fra start af forbrænding, indtil der er opnået stabil røggastemperatur ved den dellast der normalt startes op.

Der er ikke nogen nedlukningsperiode, idet forbrændingen ophører, når brændstoftilførslen stoppes.

Kontrolregler for præstationsmålinger

- Der skal i afkast 4 samt afkast 5+6 mindst hver 6. måned ske måling af CO, SO2 og støv.

Målingen af SO2 kan efter aftale med tilsynsmyndigheden erstattes med andre fremgangsmåder, der anvender relevante CEN-standarder eller, hvis der ikke foreligger CEN-standarder, ISO-standarder eller nationale eller andre internationale standarder, der sikrer data af tilsvarende videnskabelig kvalitet.

- Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne for maksimalt tilladeligt immissionskoncentrationsbidrag fra hele virksomheden i vilkår 11, 12 og 13 er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal efter forlangende fremsendes både i papirformat og digitalt.

Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. Der skal foretage 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne kan foretages samme dag.

Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdien.

- Virksomhedens luftforurening skal dokumenteres ved måling og beregning udført i overensstemmelse med Luftvejledningen, Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2001.

Rapportering af måleresultater

- Resultater af præstationskontrol skal rapporteres til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at kontrollen er udført.

Resultater af kontinuerlige målinger og beregninger  for et kalenderår skal rapporteres til tilsynsmyndigheden senest den 1. februar det efterfølgende år.

I rapporterne skal måleresultaterne i deres endelige form umiddelbart kunne sammenholdes med emissionsgrænseværdierne.

Rapporterne skal ledsages af en erklæring fra Statoil, hvori det tydeligt fremgår om emissionsgrænserne er overholdt.

Årsindberetning

- Statoil skal for kalenderåret inden 1. februar det følgende år sende tilsynsmyndigheden en opgørelse indeholdende:

- De respektive fyringsanlægs samlede nominelle indfyrede termiske effekt (MW), med oplysning af fyringsanlæggets type og startdato for fyringsanlæggets drift

- Emissionen (tons) af svovldioxid, nitrogenoxider og støv (som totalt svævestøv) opgjort for hvert fyringsanlæg

- Den samlede energieffekt i relation til netto brændværdi (TJ pr. år) opgjort for hvert fyringsanlæg

- Antallet af driftstimer for hvert fyringsanlæg

Opgørelsen skal sendes første gang februar 2018.

Miljøstyrelsens bemærkninger til afgørelsen

Som nævnt i indledningen udstedes påbuddet på baggrund af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg og det skyldes således ikke, at der er sket ændringer på Statoil. De nye vilkår følger af og implementerer bekendtgørelsen.

Der er nye krav til måling af emissioner til luft (vilkår 1 – 2). Det generelle krav er, at der skal udføres kontinuert måling af SO2, CO, NOx og støv på anlæg på mere end 100 MW nominel indfyret effekt.

Krav til indretning af målesteder og måleudstyr er fastsat i vilkår 3 - 9.

Krav til kontrol af kontinuerte målinger er fastsat i vilkår 14.

For præstationsmålinger er kravene til kontrol fastsat i vilkår 15 – 17. Vilkår 15 er fastsat med udgangspunkt i bilag 3 pkt. 3 og 5 i store fyr bekendtgørelsen. Det vil i forbindelse med den pågående revurdering som følge af, at der i efteråret 2014 blev vedtaget BAT-konklusioner for raffinaderier, blive fastlagt en definition af opstartsperioden. Vilkår 16 henviser til eksisterende vilkår i den gældende miljøgodkendelse fra december 2013. Vilkåret er med her, da det er tilpasset i forhold til de ophævede vilkår C2, C4 og C6.

Vilkår 17 stiller krav til rapportering af måleresultater og vilkår 16 til årsindberetningen.

Sammenlægningsreglen på H-201, H-202, H1051, H-1001 og H-601

Fem af Statoils fyringsanlæg H-201 (29 MW), H-202 (43 MW), H1051 (24 MW), H-1001 (24 MW) og H-601 (52,8 MW) udgør et samlet fyringsanlæg, fordi de fem særskilte fyringsanlæg har fælles skorsten. Det betyder, at emissionsgrænseværdierne skal fastsættes ud fra den samlede størrelse, og grænseværdierne er gældende uanset om alle fem fyringsanlæg eller kun nogen af dem er i drift.

Emissionsgrænseværdier for dette samlede fyringsanlæg (afkast 3), afkast 4 samt afkast 5+6 er fastsat i vilkår 10. Øvrige emissionsgrænseværdier er fastsat i vilkår 11 – 13 og er en fastholdelse af gældende vilkår i miljøgodkendelsen fra december 2013.

Nedenfor sammenholdes de hidtil gældende emissionsgrænseværdier med de nye. Der er i dag ikke grænseværdier for SO2, men det skal der være fremover.  For det samlede fyringsanlæg bestående af H-201, H-202, H1051, H-1001 og H-601 sker der en stramning af grænseværdien for NOx. For H-4201 og H-4401 fastholdes den eksisterende grænseværdi for NOx, da den er lavere end hvad bekendtgørelsen for store fyringsanlæg lægger op til. Da Statoil ikke har haft problemer med at overholdende den nuværende grænseværdi er der ikke grund til at lempe grænseværdien.

|  | Stof | Gældende mg/Nm3 ved 3 % O2 | Fra 1.1.2016 mg/Nm3 ved 3 % O2 |
| --- | --- | --- | --- |
| H-201, H-202, H-201, H-202, HH1051, H-1001 og H-601 | SO2 | - | 35 |
| H1051, H-1001 | NOx | 350 | 300 |
| og H-601 | Støv | 5 | 5 |
|  | SO2 | - | 35 |
| H-4201 | NOx | 225 | 225 |
|  | Støv | 5 | 5 |
| H-4401 | SO2 | - | 35 |
|  | NOx | 225 | 225 |
|  | Støv | 5 | 5 |

Miljøstyrelsen vurderer på grundlag af hidtidige måleresultater, at de nye krav fortsat vil kunne overholdes for NOx og støv uden røggasrensning. Med hensyn til overholdelse af den nye grænseværdig for SO2 (som i øvrigt er identisk med BAT-konklusion 36), så vurderer Statoil selv, at det vil kunne blive nødvendigt med en større investering for at kunne overholde grænseværdien.

Revurdering af Statoils miljøgodkendelse

I 2013 traf Miljøstyrelsen afgørelse om revurdering af miljøgodkendelser for Statoil. Revurderingen fokuserede udelukkende på støj, da der var nye BAT-konklusioner for raffinaderier på vej. De blev offentliggjort i oktober 2014, hvorfor Miljøstyrelsen er i gang med at revurdere den samlede miljøgodkendelse.

Rapportering og indberetning

Miljøstyrelsen har fastsat krav om, at resultatet af præstationsmålinger skal rapporteres til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter udførelsen og resultatet af kontinuerlige målinger skal indsendes en gang årligt (vilkår 17). Det skal ses i lyset af, at Statoil straks skal indberette eventuelle vilkårsoverskridelser, jf. vilkår A3 i den gældende miljøgodkendelse (revurdering fra dec. 2013) og at Statoil derfor løbende skal holde øje med måleresultaterne.

Kravet om årsindberetning (vilkår 18) er en direkte følge af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg, bilag 5.

Baggrund for påbuddet

Den 7. januar 2013 trådte en ny bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg i kraft (herefter betegnet bekendtgørelsen om store fyringsanlæg) med ændrede emissionsgrænseværdier for SO2, NOx og støv, nye krav om egenkontrol og rapportering. Bekendtgørelsen har ophæng i direktiv 2010/75/EU (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om industrielle emissioner). Bekendtgørelsen er senest ændret i maj 20162.

Bestående fyringsanlæg skulle overholde emissionsgrænseværdierne i den nye bekendtgørelse om store fyringsanlæg, jf. bekendtgørelses § 4, stk.1, senest fra 1. januar 2016.

Fyringsanlæg på Statoil Refining Denmark A/S

Statoil har i tabellen på næste side opstillet en oversigt over fyringsanlæggene på siten i Kalundborg.

Som brændsel anvendes fuelgas. Fuelgassen består hovedsageligt af lette kulbrinter, og den bliver produceret i en del af sektionerne. Den fuelgas, der normalt fyres med, indeholder mindre end 200 volumen ppm svovlbrinte.

Ingen af de anlæg, der er omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg har i dag udstyr til kontinuerlig måling af røggasser.

Statoil har flere fyringsanlæg, hvoraf nogle er omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg, andre er ikke. Oversigten nedenfor viser hvilke, der er omfattet.

| Afkast nr.* | Blok nr. | Ovne med afkast til skorsten | Nominel indfyret effekt (MW) | Indfyret effekt 2014(MW) | Brændselstype | Omfattet af store fyr bek. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | H-301 | 7,0 30,0 | 7,0 | gas | Nej |
|  |  | H-402 | 30,0 | 29,4 | gas |  |
|  |  | H-801 | 10,0 | 10,0 | gas |  |
|  |  | H-802 | 3,8 | 3,8 | gas |  |
| 3 | 1 | H-201 | 29,0 | 28,0 | gas | Ja |
|  |  | H-202 (PEMS) | 43,0 | 35,0 | gas |  |
|  |  | H-1051 | 24,0 | 24,0 | gas |  |
|  |  | H-1001 | 24,0 | 24,0 | gas |  |
|  |  | H-601 (PEMS) | 52,8 | 44,0 | gas |  |
| 4 | 3 | H-4201 (PEMS) | 60,0 | 60,0 | gas | Ja |
| 5 + 6 (2 rør) | 3 | H-4401 (PEMS) | 61,2 | 61,2 | gas | Ja |
| 7 | 4 | H-4801 | 9,5 | 9,5 | gas | Nej |
| 8 | 4 | H-4681 | 16,5 | 16,3 | gas | Nej |
| 9 | 1 | H-602 | 18,0 | 18,0 | gas | Nej |
| 10 | 2 | H-1281 | 4,0 | 4,0 | gas/svovlbrinte | Nej |

*Afkast nr. 1 er ikke længere i brug efter at dampcentralen er nedlagt.

Fyringsanlæggene er i drift hele året, undtagen ved planlagte nedlukninger (ca. hvert 4. eller 5. år).

Der er ikke røggasrensning på de forskellige afkast. Statoil fjerner H2S fra gassen og bruger iltprocent til at styre forbrændingen.

H-301, H-402, H-801 og H-802 er fire særskilte anlæg, som udgør et samlet fyringsanlæg, da de har én fælles skorsten (afkast 2). Det samme gør sig gældende for H-201, H-202, H1051, H-1001 og H-601 (afkast 3). Ved opgørelse af den samlede nominelle indfyrede effekt fra en kombination af fyringsanlæg medregnes ikke fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på under 15 MW, derfor er afkast 2 ikke omfattet af kravene i store fyr bekendtgørelsen.

Ingen af de særskilte fyringsanlæg, der er koblet til afkast 3, har eget røggasrør til toppen af skorstenen. Se illustrationen herunder:

Tilslutning til skorstenen i blok 1 (afkast 3).

De to øvrige anlæg, som er omfattet af bekendtgørelsen om store fyr, nemlig H-4201 og H-4401 har hver sin skorsten og udgør derfor hver for sig et særskilt fyringsanlæg.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud

Miljøstyrelsen varslede den 8. september 2015 (vedlagt) påbud vedr. emissionsgrænseværdier til luft og for egenkontrol. Statoil meldte tilbage på dette påbud den 6. oktober 2015 (vedlagt). Miljøstyrelsen sendte den 30. oktober 2015 tilbagemelding (vedlagt) på Statoils bemærkninger samt varsel om et revideret påbud (vedlagt). Statoil meldte tilbage på det reviderede påbud den 20. november 2015 (vedlagt). Miljøstyrelsen sendte den 20. december 2015 tilbagemelding (vedlagt) på de nye bemærkninger fra Statoil samt varsel om nyt revideret påbud (vedlagt). Statoil meldte tilbage på det 2. reviderede udkast til påbud den 24. januar 2016 (vedlagt), som MST har kommenteret på herunder.

Statoil havde følgende bemærkninger til det 2. reviderede udkast til påbud:

Vilkår 1:

Statoil vil undersøge, om det er muligt at få etableret målehuller i afkast 3 ved den kommende nedlukning i april/maj måned. Såfremt dette er muligt, kan budgettering, projekteringsarbejde, indkøb og etablering af AMS på afkast 3 forventes gennemført ultimo 2017 / primo 2018. Prisen estimeres til ca. 5 mio. kr. til etablering og 150.000 kr./år til vedligeholdelse.

Miljøstyrelsen tager dette til efterretning.

Vilkår 10:

Statoil anmoder om, at raffinaderiets samlede udledning af SO2 kan betragtes efter BAT-relaterede emissionsniveauer og ved anvendelse af BAT 58. Dette påbud vedrører udelukkende implementering af store fyr bekendtgørelsen på Statoil. Miljøstyrelsen er i gang med at revurdere Statoils samlede miljøgodkendelse med henblik på at implementere de BAT-konklusioner, der blev vedtaget i oktober 2014. Miljøstyrelsen vil i den forbindelse selvfølgelig også se på BAT 58.

Vilkår 15:

Statoil anmoder om, at Miljøstyrelsen vil vælge at se bort fra støvmåling, da raffinaderier i modsætning til kraftværker har en minimal støvemission.

Angående kontrolmåling af SO2 foreslår Statoil, at Statoils egen SO2-model kan bruges.

Miljøstyrelsen har ikke mulighed for at fravige store fyr bekendtgørelsens krav om støvmåling, da den ikke indeholder nogen dispensationsmulighed.

Mht. kontrol af SO2, så har referencelaboratoriet udarbejdet en rapport med anbefalinger til beregning af SO2 fra fyringsanlæg som følge af store fyr bekendtgørelse.  Anbefalingerne er tiltrådt af Miljøstyrelsen jf. kap. 1.2 i rapporten (http://ref-lab.dk/wp-content/uploads/2016/01/2015-78-Beregning-af-SO2-emission-fra-fyringsanl%C3%A6g-1.pdf).

Såfremt Statoils egen SO2-model lever op til 2. del af vilkår 15

”Målingen af SO2 kan efter aftale med tilsynsmyndigheden erstattes med andre fremgangsmåder, der anvender relevante CEN-standarder eller, hvis der ikke foreligger CEN-standarder, ISO-standarder eller nationale eller andre internationale standarder, der sikrer data af tilsvarende videnskabelig kvalitet.”,

så vil Miljøstyrelsen være indstillet på, at Statoil anvender sin egen SO2-model, hvilket ikke forudsætter en ændring af vilkåret.

Vilkår 15 fastholdes derfor som varslet.

Klagevejledning

Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af

- virksomheden

- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

- kommunalbestyrelsen

- Sundhedsstyrelsen

- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100

- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer,

typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 4. august 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).

En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.

Offentliggørelse og annoncering

Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Virksomheder. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller kigni@mst.dk. Påbuddet vil udelukkende blive annonceret på www.mst.dk.

Med venlig hilsen

Kirsten Grahn Nielsen

72 54 43 57

kigni@mst.dk

Bilag:

- Miljøstyrelsens varsel om påbud af 8. september 2015

- Statoils tilbagemelding af 6. oktober 2015 på varslet om påbud af 8. september 2015

- Miljøstyrelsens bemærkninger til Statoils tilbagemelding af 6. oktober 2015

- Miljøstyrelsens reviderede varsel om påbud af 30. oktober 2015

- Statoils tilbagemelding af 20. november 2015 på varslet af 30. oktober 2015

- Miljøstyrelsens bemærkninger til Statoils tilbagemelding af 20. november 2015

- Miljøstyrelsens 2. reviderede varsel om påbud af 18. december 2015

- Statoils tilbagemelding af 24. januar 2016 på 2. reviderede varsel af 20. december 2016

Kopi til:

Kalundborg Kommune, kalundborg@kalundborg.dk

Embedslægeinstitutionen Øst, seost@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk

Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015.

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg nr. 513 af 22. maj 2016.

Bekendtgørelse nr. 640 af 12. juni 2014 om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer.

Bekendtgørelse nr. 1453 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg af 20. december 2012 som ændret ved gældende bekendtgørelse ”Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg”: BEK nr. 513 af 22/05/2016.

Jf. § 3, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 513 af 22. maj 2016 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg.

Bekendtgørelse nr. 513 af 22. maj 2016 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg.