Tillæg til miljøgodkendelse og VVM-screeningsafgørelse

Juli 2022

Kerry Ingredients & Flavours/Cremo Ingredients A/S

Toftegårdsvej 3, 5620 Glamsbjerg

| Tillægget og VVM-screeningsafgørelsen omfatter: | Tillæg til miljøgodkendelse og VVM-screeningsafgørelse vedr. udskiftning af gasbrændere til brændere til både olie og gas samt etablering af 50 m3 olietank |
| --- | --- |
| Beliggende på: | Toftegårdsvej 3, 5620 Glamsbjerg. Matr. nr. 23q, Køng by, Køng. |
| Godkendelsen er meddelt til: | Kerry Ingredients & Flavours/Cremo Ingredients A/S |
| CVR-nr.: | 2768 8470 |
| P-nr.: | 1010508963 |
| Grundejer: | Cremo Ingredients A/S, Toftegårdsvej 3, 5620 Glamsbjerg. |

Kerry Ingredients & Flavours/Cremo Ingredients A/S Toftegårdsvej 3 5620 Glamsbjerg

| Sags id: | 22/9763 | Sagsbehandler: Dorthe Toft |
| --- | --- | --- |

Tillæg til miljøgodkendelse og VVM-screeningsafgørelse,

som omhandler udskiftning af gasbrændere med oliebrændere,

samt etablering af fyringsolietank på 50 m3.

Der meddeles hermed tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport til det ansøgte projekt

Dato:	11. juli 2022

| Godkendt: | Dorthe Toft Miljøsagsbehandler |
| --- | --- |

Annonceret den 12. juli 2022

Klagefristen udløber den 9. august 2022

Søgsmålsfristen udløber den 12. januar 2023

Sammendrag

Der meddeles et tillæg til miljøgodkendelse til Kerry Ingredients & Flavours/Cremo Ingredients A/S, hvor en integreret biaktivitet er omfattet af listepunkt ”G201 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW” i godkendelsesbekendtgørelsen. Virksomhedens hovedaktivitet er fremstilling af ostepulver. Kommunen er godkendende og tilsynsførende myndighed.

Dette er et tillæg til miljøgodkendelse meddelt i juli 2012. Godkendelsen meddelt i juli 2012 er fortsat gældende. Dog er spildevandstilladelsen revideret i 2019.

Tillægget meddeles til udskiftning af gasbrændere med brændere til både olie og gas samt installation af fyringsolietank på 50 m3

Forudsætningerne for tillægget, herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen findes i miljøteknisk redegørelse af 11. juli 2022. Redegørelsen er vedlagt.

I redegørelsen konkluderes det, at ændringen kan etableres og drives uden væsentlige gener eller risici for omgivelserne, når følgende vilkår overholdes. De fleste vilkår er standardvilkår fra Standardvilkårsbekendtgørelsen. Standardvilkår er mærket med (s).

Samtidigt afgøres det, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport jf. miljøvurderingsloven over ændringerne. Afgørelsen træffes på baggrund af VVM-screeningsskema, indsendt sammen med ansøgning om miljøgodkendelse. Screeningsskemaet er vedlagt som bilag til denne afgørelse.

Kommunens afgørelse

Assens Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse til Kerry Ingredients & Flavours/Cremo Ingredients A/S efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport efter Miljøvurderingsloven.

De krav, der fremgår af Olietankbekendtgørelsen, gælder foruden de vilkår, der fastsættes i denne afgørelse.

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.(s)

2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.(s)

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- Tankpladsen, hvor fyringsolietanken opstilles skal indrettes som oplyst i ansøgningsmaterialet

- Pladsen skal indhegnes og være aflåst, så uvedkommende ikke kan få adgang til tanken.

- Tanken skal være forsynet med en spildbakke. Bakken skal være afproppet, når der sker påfyldning af tanken.

- Evt. spild i bakken skal opsamles med kattegrus el. lignende og bortskaffes som farligt affald.

- Opsamlingsmateriale skal være tilgængelig tæt på tanken.

- Tanken skal placeres på fast underlag.

Indretning og drift

9. I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk ). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt.(s)

10. Afkasthøjderne skal være følgende:

Dampkedel:		10 meter over terræn

Tårn 3:		24 meter over terræn

Tårn 4:		24 meter over terræn

11. Fuelolie, orimulsion og andre brændsler af tilsvarende kvalitet må ikke anvendes i brændere med en indfyret effekt, der er mindre end 2 MW. Kul, petcoke og brunkul må ikke anvendes i anlæg med en indfyret effekt, der er mindre end 5 MW. (s)

Luftforurening

- Kedelanlægget skal overholde emissionsgrænseværdier anført i tabel 1

Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg

| Brændsel | Indfyret effekt | Emissionsgrænseværdier mg/normal m3 ved 3 % O2 tør røggas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | NOx regnet som NO2 |
| Naturgas | 7,5 MW | 125 | 100 |
| Fyringsolie | 7,5 MW | 165 | 180 |

Alle afkast skal være opadrettede.(s)

- Virksomheden må ikke give anledning til diffuse emissioner af de i vilkår 12 nævnte stoffer. Diffuse emissioner er udledninger, der ikke sker via veldefinerede afkast.(s)

- Anlæggets samlede indfyrede effekt må ikke overstige 7,5 MW. Anlægget skal være programmeret så effekten ikke kan øges.

Egenkontrol

Præstationskontrol

- Senest 6 måneder efter at et nyt kedelanlæg er taget i brug, skal der ved   præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 12 er overholdt, dog kun 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 45 minutter for gas- og oliefyrede kedler. Dette gælder dog ikke for parametre (stoffer), for hvilke der er udført automatisk kontrol eller AMS-kontrol.

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal   normaldrift). Præstationskontrollen skal ikke udføres under opstart og nedlukning. Målingerne skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. For alle anlæg, undtagen naturgas- eller gasoliefyrede kedelanlæg, skal der herefter udføres 1 årlig præstationskontrol efter samme retningslinjer. Hvis resultatet af præstationskontrollen for hvert enkelt stof er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for dette eller disse stoffer.

For enkelte naturgas- eller gasoliefyret kedelanlæg ≤ 5 MW kan tilsynsmyndigheden herefter kræve, at anlægget foretager præstationskontrol efter ovenstående retningslinjer, dog normalt højest hvert andet år. For enkelte naturgas- eller gasoliefyrede kedelanlæg > 5 MW skal der herefter udføres præstationskontrol efter ovenstående retningslinjer med følgende frekvens:

– For anlæg under 100 driftstimer: Ingen yderligere kontrol.

– For anlæg fra 100 til og med 1500 driftstimer måles hvert tredje år.

– For anlæg fra 1500 til og med 3000 driftstimer måles hvert andet år.

– For anlæg med over 3000 driftstimer måles hvert år. Driftstimerne opgøres som et rullende gennemsnit over 5 år.(s)

16. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien.(s)

17. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.(s)

Tabel 2. Prøvetagnings- og analysemetoder

| Navn | Parameter | Metodeblad nr. * Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk. |
| --- | --- | --- |
| Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NO x ) i strømmende gas | NO x | MEL-03 |
| Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas | CO | MEL-06 |

18. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger herunder opsamlingskar, gruber, tankgrave og bassiner. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter, at de er konstateret.(s)

Driftsjournal

19. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

– Justering af brændere.

– Dato for og resultat af kvalitetssikring af AMS-udstyr.

– Kontrol med luftrenseanlæg, herunder:

– Dato for skift af filterposer.

– Dato for kortsluttede elektroder i elektrofilter, der tages ud af drift.

– Dato for skift af elektroder i elektrofilter.

– Forbrug af type og mængde brændsel.

– Håndtering af affald fra forbrændingsprocessen.

– Antal driftstimer pr. år.

– Opgørelse af rullende gennemsnit over 5 år for naturgas- eller oliefyrede kedelanlæg > 5 MW.

Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.(s)

Klagevejledning

Klagevejledning efter Miljøbeskyttelsesloven

Frist for at indgive klage § 93

Du kan klage over afgørelsen inden for fire uger, fra afgørelsen er offentliggjort på Assens Kommunes hjemmeside assens.dk. Dvs. at klagefristen udløber d. 9. august 2022.

Hvordan klager du? § 94

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk Klageportalen ligger på www.borger.dk  og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/MitId. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. (borgere)/1800 kr. (virksomheder, organisationer). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. På www.nmkn.dk kan du finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvem kan klage? § 98 – 100

Klageberettigede er blandt andre; adressaten for afgørelsen, enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige rekreative interesser.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

Vejledning om klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet finder du på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Virkning af at der klages

§ 96 En klage over en tilladelse, godkendelse eller dispensation har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelsen, godkendelsen eller dispensationen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.

Indbringelse for domstolene § 101

Du kan indbringe Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder, regnet fra samme dato som klagefristen.

Uanset om du anlægger retssag, er du forpligtet til at rette dig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Klagevejledning efter Miljøvurderingsloven § 48 og § 49

Projekter

Afgørelser efter § 21, for så vidt angår retlige spørgsmål, afgørelser efter § 25 og afgørelser efter § 46, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelser i henhold til anden lovgivning, kan påklages efter reglerne i den lovgivning, som afgørelsen meddeles i henhold til.

Hvem kan klage - § 50

Klageberettigede er:

- Miljø- og fødevareministeren

- Enhver med retlig interesse i sagens udfald

- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealerhvervelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvordan klager man - § 52, stk. 1

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/MitId. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. (borgere)/1800 kr. (virksomheder, organisationer). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. På www.nmkn.dk kan du finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Frist for at indgive klage - § 51

Klage efter § 48, stk. 3 og 4 og § 49, stk. 1, skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen efter § 10, den vedtagne plan eller det vedtagne program, screeningsafgørelsen efter § 21 eller afgørelsen efter §§ 25 og 46.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage efter § 48, stk. 4, kan tidligst indgives, når planen eller programmet er endeligt vedtaget.

Virkningen af, at der klages

Da der ikke i miljøvurderingsloven er taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt en klage har opsættende virkning, må spørgsmålet om opsættende virkning afgøres ud fra en afvejning af forskellige almindelige hensyn. Miljø- og Fødevareklagenævnet – og normalt også førsteinstansen – kan tage stilling til, om en klage skal have opsættende virkning, jf. § 53.

Indbringelse for domstolene

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Bilag:

- VVM-skema

- Ansøgning

- OML-beregning

- Oversigtskort m. placering af tank

Kopi til:

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-post: dn@dn.dk

- Friluftsrådet Sydfyn: sydfyn@friluftsraadet.dk (Kun henvisning til kommunens hjemmeside)

- Kerry Ingredients & Flavours/Cremo Ingredients A/S, Toftegårdsvej 3, 5620 Glamsbjerg, Henrik.pedersen@kerry.com

- Assens Forsyning A/S,  post@assensforsyning.dk

11. juli 2022

Dorthe Toft

Sagnr. 22/9763

Miljøteknisk Redegørelse

- Ansøger

Kerry Ingredients & Flavour/Cremo Ingredients

Toftegårdsvej 3

5620 Glamsbjerg

CVR.nr. 27688470

Virksomheden

Kerry Ingredients & Flavours/Cremo Ingredients A/S

Toftegårdsvej 3

5620 Glamsbjerg.

Virksomhedens ledelse:

Adm. direktør:	Henrik Pedersen

Miljøansvarlig:	Anne Dahmen

Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelsesloven §§ 34 og 40 a

Af miljøbeskyttelseslovens § 34 stk. 3 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40 a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Det er i lovens § 40 b stk. 1 anført, at miljø- og energiministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af § 40 a.

Da ingen i virksomhedens ledelse er anført i dette register, kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

- Lovgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven

- Virksomheden har en gældende miljøgodkendelse fra 2012. Senere i 2019 er spildevandstilladelsen revideret. Nærværende dokument er derfor et tillæg til godkendelsen meddelt i 2012, som fortsat er gældende, ligesom spildevandstilladelsen fra 2019 også fortsat er gældende.

- Tillægget meddeles til ændring af gasbrændere til oliebrændere og til etablering af 50 m3 olietank til fyringsolie.

- Virksomhedens eksisterende godkendelse er givet efter godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. G201: ”Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW”

- Tillægget meddeles også efter dette listepunkt. Der anvendes standardvilkår, hvor det er relevant, og der indsættes vilkår udover standardvilkårene, hvor det er relevant.

- Med tiden vil dette listepunkt udgå og virksomheden vil derfor overgå til at blive reguleret af bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg.

- Miljøvurderingsloven

- Aktiviteten er at finde på bilag to i miljøvurderingsloven. Ansøger har derfor udfyldt et screeningsskema for afklaring af miljøpåvirkningen. Assens Kommune har vurderet screeningen og fundet at den er foretaget fyldestgørende og korrekt. Assens Kommune afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet.

Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling. Dette medfører, at virksomheden skal betale brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og godkendelse. I 2022 udgør brugerbetalingen 440,78 kr. pr. time.

- Sagsakter

- Ansøgningsmateriale indsendt via Bygogmiljoe.dk

- Herunder OML-beregning samt oversigtstegninger.

- Virksomhedens energianlæg omfatter

| Fyringsanlæg til naturgas og fyringsolie | Maximaleffekt |
| --- | --- |
| Centralt dampgenerende fyr | 4,8 MW |
| Tårn 3 | 1,5 MW |
| Tårn 4 | 1,2 MW |
| Samlet indfyret effekt | 7,5 MW |
| Fyringsanlæg til gas, forbliver på gas |  |
| 2*2 stk. villagasfyr i henholdsvis administration og laboratorium | - |
| 3 små centrale fyr placeret på færdigvarelager | - |

- Miljøteknisk vurdering

- Jord, grundvand og overfladevand

- Installationen af 50 m3 fyringsolietank skal for både tank samt for rørføringer overholde bestemmelserne i olietankbekendtgørelsen. Ud over disse bestemmelser fastsættes vilkår til sikring af jord og grundvand. Tanken etableres på fast belægning og med spildbakke, som afproppes i forbindelse med påfyldning af tanken. Assens Kommune vurderer at overfladevandet fra pladsen kan løbe af ved naturlig afstrømning til omkringliggende græsarealer. Sker der spild i forbindelse med påfyldning, skal spildet staks opsamles med kattegrus eller lignende og bortskaffes som farligt affald.

- Luft

- Udskiftning af gasbrændere til brændere, som både kan anvende olie og naturgas, og udskiftning af naturgas med fyringsolie vil betyde øget udledning af NOx og CO. Anlægget skal overholde emissionsgrænseværdierne angivet i tabel 1 i miljøgodkendelsen. Assens Kommune har modtaget en beregning, der viser at disse kan overholdes ved en indfyret effekt på maksimalt 4,8 MW på dampkedlen. Samlet indfyret effekt er således maksimalt 7,5 MW. Dampkedlen skal programmeres så den ikke kan drives med en større effekt end 4,8 MW, når der fyres med olie.

- B-værdierne skal overholdes for NOx, 0,125 mg/m3 CO, 1mg/m3 og SO2, 0,25 mg/m3

- Ansøger har fået lavet en OML-beregning, der viser at ovennævnte b-værdier kan overholdes ved en indfyret effekt på dampkedlen på maksimalt 4,8 MW og en samlet indfyret effekt på maksimalt 7,5 MW. OML-beregningen er vedlagt som bilag til dette tillæg.

- OML-beregningen er lavet på tre afkast i følgende højder over terræn: 10 m, 24 meter og 24 meter. Afkasthøjderne fastsættes som vilkår.

- Dette tillæg omhandler alene udskiftning af gasbrændere til brændere, som både kan anvende gas og olie, samt installation af 50 m3 olietank.

- Miljøgodkendelse meddelt i 2012 gælder fortsat på øvrige områder.

- Det er Assens Kommunes vurdering at ændringen til oliefyring sker på et miljømæssigt forsvarligt grundlag idet:

- Det er godtgjort at b-værdierne for NOx, CO og SO2 kan overholdes. Der er ud over vilkår jf. standardvilkårsbekendtgørelsen fastsat supplerende vilkår om maksimal indfyret effekt.

- Ud over bestemmelserne i olietankbekendtgørelsen, som gælder for såvel olietank som rørføringer, er der i dette tillæg fastsat vilkår til sikring af jod og grundvand.

- Dorthe Toft

- Miljøsagsbehandler

Bek. Nr. 2080 af 15. nov. 2021 om godkendelse af listevirksomhed

Bek. Nr. 2079 af 15. nov. 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

LBK. Nr. 1976 af 27. okt. 2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

LBK. Nr. 100 af 19. jan. 2022 af lov om Miljøbeskyttelse

Bek. Nr. 1257 af 27. nov. 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

LBK. Nr. 100 af 19. jan. 2022 af lov om Miljøbeskyttelse

LBK. Nr. 1976 af 27. okt. 2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Bek. nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv.  og tilsyn efter lov miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.