Miljøgodkendelse

Microsoft Danmark ApS

Datacenter CPH07

Bohus Boulevard 2

2630 Taastrup

Miljøgodkendelse af dieseldrevne nødstrømsanlæg (17 nødstrømsgeneratorer)

Vilkår

gældende fra

22. december 2022

| Udarbejdet af |  | Kvalitetssikret af |
| --- | --- | --- |
| Majbritt Østersø |  | Rikke Rasmussen |
| Miljømedarbejder |  | Miljømedarbejder |

Virksomhedens stamoplysninger

| Virksomhedens navn og adresse: | Microsoft Danmark ApS CPH07 Bohus Boulevard 2 2630 Taastrup |
| --- | --- |
| CVR-nummer: | 42119407 |
| P-nummer: | 1026798988 |
| Listebetegnelse: | Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, punkt 1.1B for: Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover, hvor brændslet er andet end kul og/eller orimulsion. |
| Matrikel nr.: | 3b og 12ch, Høje-Taastrup By, Høje-Taastrup |
| Virksomhedens kontaktpersoner: | Microsoft 3366 Denmark ApS C/O Microsoft Danmark ApS Kanalvej 7 2800 Kongens Lyngby Att: Nana Bule Telefon. +45 44 89 01 00 Nanab@microsoft.com |
| Ejendommen ejes af: | Microsoft 3366 Denmark ApS C/O Microsoft Danmark ApS Kanalvej 7 2800 Kongens Lyngby |
| Godkendelsesdato: | 22. december 2022 |
| Kommunens sags. nr.: Dokument nr.: | 22/9597 228509-22 |

Indholdsfortegnelse

Kort om det ansøgte projekt	4

1.	Vilkår	4

Generelt	5

Indretning og drift	5

Støj	6

Lavfrekvent støj og infralyd	7

Vibrationer	8

Luftforurening	8

Lugt	9

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	9

Egenkontrol	10

Uheld og unormal drift	12

Energi og råvare udnyttelse	13

Driftsjournal og indberetning	13

Foranstaltninger ved ophør	13

2.	Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	15

2.1 Regler i MCP-bekendtgørelsen og olietankbekendtgørelsen	15

2.2 Øvrig lovgivning	21

2.3 Beliggenhed og planforhold	22

2.4 Drikkevandsinteresser	23

2.5 Indretning og drift	23

2.6 Støj	26

2.7 Luftforurening	28

2.8 Lugt	34

2.9 Affald	34

2.10 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	35

2.11 Spildevand	38

2.12 Bedst tilgængelige teknologi-BAT	39

2.13 Energi og råvareudnyttelse	39

2.14 Foranstaltninger i forbindelse med virksomhedens ophør	40

2.15 Habitatbekendtgørelsen	40

2.16 Forhold omkring basistilstandsrapport	44

3.	Konklusion	46

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om miljøgodkendelse af 20. december 2022.

Bilag 2. Bilag til ansøgning om miljøgodkendelse af 20. december 2022.

Bilag 3 Lokalplanområder rundt om virksomheden.

Kort om det ansøgte projekt

Sweco A/S har på vegne af Microsoft Danmark ApS den 17. maj 2022 ansøgt om miljøgodkendelse af Microsoft Danmark ApS (datacenter CPH07), Bohus Boulevard 2, 2630 Taastrup. Opdateret ansøgning og bilag er herefter indsendt den 20. december 2022.

Datacentret vil, når det er færdigt, bestå af 4 identiske bygninger/datahaller (colo 1-4), en administrationsbygning og et nødstrømsanlæg.

Datacentre kræver ikke i sig selv miljøgodkendelse. Nødstrømsanlægget i tilknytning til datacentret er dog en godkendelsespligtig biaktivitet. Nærværende miljøgodkendelse omhandler udelukkende nødstrømsanlægget samt de aktiviteter, der er er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed.

Nødstrømsanlægget vil fuldt udbygget bestå af 16 dieseldrevne generatorer til selve datacentret med en indfyret effekt på hver 7,5 MW samt et selvstændigt nødstrømsanlæg til administrationsbygningen med en indfyret effekt på 1,21 MW. Nødstrømsanlægget til datacentret og administrationsbygningen har en samlet indfyret effekt på 121,21 MW og placeres dermed under Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1:

Punkt 1.1B: Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover, hvor brændslet er andet end kul og/eller orimulsion.

Nødstrømsanlægget vil være i drift ved svigt i elforsyningen og ved periodiske test i dagtimerne; i alt 96 timer pr. år. Anlægget er dermed under den 500 timers tærskelværdi for driftstimer (i gennemsnit over en periode på 3 år), der definerer nødstrømsanlæg iht. § 10 i bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg (MCP-bekendtgørelsen).

Det samlede projekt vil være faseopdelt for de 4 datahaller (colo’er). I fase 1 etableres to operationelle datahaller med nødstrømsanlæg samt to tomme bygningsskaller. I løbet af en kortere årrække forventes det at fase 2 påbegyndes, hvilket betyder, at de to resterende datahaller gøres operationelle, og der etableres nødstrømsanlæg til disse haller også.

Etablering af datacenteret forventes at påbegyndes ultimo 2022. Datacenteret forventes færdigopført og i fuld drift i 2027.

- Vilkår

Vilkårene meddeles i henhold til § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven og godkendelsesbekendtgørelsen.

Vilkårene er fastsat på baggrund af kommunens vurdering af ansøgning om miljøgodkendelse. Relevante vilkår er taget fra bekendtgørelse om standardvilkår med udgangspunkt i standardvilkår for listepunkt G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.

Virksomheden er også omfattet af Mellemstore Fyr Bekendtgørelsen (MCP-Bekendtgørelsen). Bekendtgørelsen fastlægger bl.a. emissionsgrænseværdier for motorer, der anvender diesel som brændsel. Grænseværdierne er dog først gældende ved en driftstid på over 500 timer pr. år.

Virksomheden er ikke omfattet af Store fyr bekendtgørelsen, selvom der er en samlet indfyret effekt over 50 MW, idet alle generatorer hver især er under 15 MW, og derfor ikke skal tælles med efter sammenlægningsreglerne.

Microsofts aktiviteter er p.t. ikke omfattet af bindende BAT-konklusioner.

Godkendelsen af bilag 1-virksomheder, hvis hovedlistepunkt ikke er omfattet af en BAT-konklusion, skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering og om nødvendigt ændres i lyset af den teknologiske udvikling. Tilsynsmyndigheden foretager den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor virksomheden blev godkendt første gang.

Virksomheden er ansvarlig for, at indretning og drift sker i overensstemmelse med det, der fremgår af miljøgodkendelsens vilkår, virksomhedens ansøgningsmateriale samt eventuelt supplerende materiale, der er fremsendt til kommunen.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelse på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af godkendelsesmyndigheden.

| Generelt |  |
| --- | --- |
| - Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. - Godkendelsen bortfalder, hvis fase 1 (jf. afsnit 2.5 Indretning og drift) ikke udnyttes senest 2 år efter, at godkendelsen er meddelt. - Godkendelse til etablering og ibrugtagning af fase 2 (jf. afsnit 2.5 Indretning og drift) bortfalder, hvis denne del af godkendelsen ikke udnyttes senest 5 år efter, at godkendelsen er meddelt. - Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være bekendt med godkendelsens indhold. Indretning og drift - Nødstrømsanlægget må benyttes i forbindelse med den ansøgte test og vedligeholdelse af generatorer, der definerer den almindelige driftssituation. Nødstrømsanlægget må også anvendes som reel nødstrømsdrift i forbindelse med udfald på elnettet. - Administrationsgeneratoren skal være af typen C550 D5e med motor QSX15-G8. De 16 datahalsgeneratorer (colo-generatorer) skal være af typen C3750D5e med motor QSK95-G10, jf. datablade vedlagt som ”Bilag 3: OML-beregning” til opdateret ansøgning om miljøgodkendelse af 20. december 2022. Hvis type eller motor ændres, skal det være til et anlæg, som har tilsvarende eller lavere emissioner af NOx og CO ved maksimal normaldrift. Kommunen skal godkende et eventuelt nyt anlæg, inden det sættes op. - Virksomheden skal udarbejde en skriftlig instruks, som beskriver: - Forebyggelse af uheld og afbødende foranstaltninger i forbindelse med lækage eller spild af olie og andre kemikalier. Procedure for påfyldning af brændstof og andre kemikalier til tanke skal indgå i beskrivelsen. Instruksen skal indsendes til og godkendes af Høje-Taastrup Kommune inden driftsstart. - Der skal være timetæller, der registrerer driftstiden og driftstidspunktet (dato og tid) for den enkelte generator. - Test og vedligehold af nødstrømsanlægget må kun foregå i tidsrummet 7.00-18.00 på hverdage mandag - fredag. Der må kun testes 1 generator ad gangen. - Den årlige driftstid må ikke overstige 500 timer pr. generator opgjort som et rullende gennemsnit over 3 år. - Ved indkøring af nye generatorer tillades det, at B-værdier og støjgrænser overskrides i kortere perioder. Indkøringen må ikke vare mere end 4 timer. Høje-Taastrup Kommune skal orienteres inden indkøring. - Hvis der optræder fejl på en motor, som medfører øgede emissioner, skal motoren straks standses, og fejlen udbedres. - Virksomheden skal udarbejde en beredskabsplan, der sættes i værk ved opstart af nøddrift jf. afsnit 2.5 Indretning og drift. Planen skal indsendes til og godkendes af Høje-Taastrup Kommune inden driftsstart. Beredskabsplanen skal løbende opdateres, hvis der sker ændringer i indretninger, procedurer, ansvar mv. - Når anlægget kører nødstrømsdrift, skal kommunen kontaktes hurtigst muligt. Dette skal implementeres i beredskabsplanen. Kommunen skal igen orienteres ved endt nøddrift. Efterfølgende skal der indsendes dokumentation for, hvilke generatorer, der har kørt. For hver generator skal det oplyses, hvilken belastning de har kørt med og i hvor lang tid. Støj - Virksomhedens bidrag til støjbelastningen angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må uden for virksomhedens skel i intet punkt i de nedenfor anførte områder overstige nedenstående værdier. Den præcise afgrænsning af de forskellige områder er vist indtegnet på kort i bilag 3 ”Lokalplanområder rundt om virksomheden”: Område (se afgrænsning i bilag 3); Erhvervsområde omfattet af lokalplan 2.19.11, 2.22 og 2.25 dB(A); Etagebolig-område omfattet af lokalplan 2.19.5 dB(A); Rekreativt område omfattet af område 2 i lokalplan 2.36 Institutioner, skoler og kontorer omfattet af lokalplan 2.07, 2.07.4, 2.07.6, 2.18.1.1, 2.19, 2.19.3, 2.19.8, 2.19.13 og 2.35 dB(A); Boligområder for åben og lav boligbebyggelse. Lokalplan 2.07, 2.07.4, 2.07.5 2.07.6 og 2.07.7, 2.24, 2.24.1, 2.27 dB(A). Mandag - fredag; 7 -18; 60; 50; 50; 45. Lørdag; 7-14. Mandag - fredag; 18-22; 60; 45; 50; 40. Lørdag; 14-22. Søn- og helligdage; 07-22. Alle dage; 22-7; 60; 40; 50; 35. Maksimalværdien af støjniveauet om natten; -; 55; -; 50. Grænseværdierne er angivet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau. Grænseværdierne skal overholdes inden for følgende referenceperioder: om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time. Maksimalværdien er dog en øjebliksværdi og måles med tidsvægtning FAST. Grænseværdierne gælder, når anlægget udfører test og vedligeholdelsesdrift (maksimal normaldrift).. Lavfrekvent støj og infralyd - Virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj og infralyd målt indendørs i bygninger uden for eget areal må ikke overskride følgende værdier: A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB; G-vægtet infralydniveau dB. Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende; Aften/nat: kl. 18-7; 20; 85. Dag: Kl. 7-18; 25; 85. Kontorer, undervisningslokaler o. lign. støjfølsomme rum; 30; 85. Øvrige rum i virksomheder; 35; 90. Grænseværdierne er angivet i dB (re. 20 µPa). Støjgrænserne gælder for det ækvivalente, konstante niveau over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. Grænseværdierne gælder, når anlægget udfører test og vedligeholdelsesdrift (maksimal normaldrift). Vibrationer - Virksomhedens vibrationsbidrag i bygninger uden for virksomhedens eget areal må ikke overstige følgende værdier: Anvendelse; Hele døgnet dB. Boliger, institutioner; 75. Kontorer, undervisningslokaler, og andre lignende støjfølsomme rum; 80. Øvrige rum i virksomheder; 85. Bidraget måles som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau i dB re. 10-6 m/s2 med integrationstid på 2 sek. Vibrationsbidraget måles i det mest belastede punkt i bygningen. Grænseværdierne anses for overholdt, hvis bidraget målt i terræn eller bygningsfundament er 15 dB lavere end tabellens værdier. Grænseværdierne gælder, når anlægget udfører test og vedligeholdelsesdrift (maksimal normaldrift). Luftforurening - Virksomheden skal overholde de emissionsgrænseværdier for NOx og CO under repræsentative driftsforhold i test- og vedligeholdelsesdrift (maksimal normaldrift), som ved en OML-beregning kan eftervises at overholde B-værdierne i vilkår 19. NO2 indholdet i den målte NOx koncentration skal beregnes som 20 %. Emissionsgrænseværdierne gælder for hvert enkelt luftafkast for sig. Emissionsgrænseværdierne fundet ved præstationskontrol, som danner grundlag for overholdelse af B-værdierne skal fremsendes til kommunen efter måling. - Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne må ved testkørsel, hvor 1 generator er i drift, ikke overskride følgende B-værdier (immission), der gælder for virksomhedens samlede bidrag til omgivelserne udenfor virksomhedens grund: Stof; B-værdier (mg/m3). NO2; 0,125. CO; 1. Immissionen regnes som timemiddelværdi og må ikke overskrides i mere end 1% af tiden. Ved nødstrømsdrift skal den sundhedsbaserede grænseværdi for NO2 på 941 µg/m³ (inkluderet baggrundskoncentrationen) overholdes. - Højde af afkast fra nødstrømsgeneratorer skal være mindst 21 m for datacenter (colo) generatorer og 16 m for administrationsgenerator. Lugt - Driften må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens eget areal. Virksomhedens bidrag til lugtstofkoncentrationen må ikke overstige følgende lugtbidrag: Område; Lugtbidrag, LE/m3. Erhvervsområder og kontorer; 10. Ved boliger og institutioner; 5. Immissionen skal midles over 1 minut. |
| Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand - Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Samlinger mellem asfalt (Strongphalt) og kantsten langs veje samt samlinger mellem kantsten og betonoverflader i de områder, hvor der er mulighed for spild, skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt efter, at de er konstateret. - Virksomheden skal hvert 10. år lade udføre tæthedskontrol af det samlede regnvands-afløbssystem fra generatorgårde og rendestensbrønde i veje til og med olieudskillere. Tæthedsprøvningen skal udføres i overensstemmelse med normen for tæthed af afløbssystemer, DS 455, eller tilsvarende norm. Prøvningsperioden skal være på mindst en time. Hvis der konstateres lækage, skal afløbssystemet udbedres, så det ved en ny tæthedsprøvning og inden ibrugtagning konstateres tæt. (Første kontrol udføres i overensstemmelse med vilkår i tilslutningstilladelse af 18. november 2022.) - Spildolie, øvrigt farligt affald, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede og tætte beholdere, der skal være mærket med indhold. - De i ovenstående vilkår nævnte beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder el.lign., der opbevares på det. - Områder med nødstrømsgeneratorer, dieseltanke og påfyldningsområder skal udføres med tæt belægning. Overfladevand fra disse arealer skal afledes via kontrolleret afledning til sandfang, olieudskiller og bassiner, jf. tilslutningstilladelse af 18. november 2022. - Distributionstransformere skal placeres på tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af transformerolie i den enkelte transformer. - Brændstoftanke skal være overjordiske, dobbeltvæggede og forsynet med alarm til overvågning af lækage, overfyldning og trykfald. Alarmer skal tilsluttes virksomhedens SRO-anlæg. - Alle rør til dieselolie skal etableres indenfor konturen af den tætte belægning i generatorgårde. Rørene skal være hævet over jorden, så der er umiddelbar mulighed for visuel inspektion. Rørene skal være dobbeltvæggede med lækageovervågning og tilsluttet virksomhedens SRO-anlæg. Dog må rør fra dieseltank til generator være enkeltvægget. Rør fra dieseltank til generator skal være lodret og må udelukkende være væskefyldt ved drift af generator. - Hver generatorcontainer skal kunne tilbageholde indholdet af smøreolie, kølemiddel og dieselolie påfyldt den enkelte generator. - Påfyldning af dieselolie fra tankvogn til tanke i generatorgård skal ske via fast tilkobling til påfyldningskabinetter, som beskrevet i ansøgning om miljøgodkendelse. Påfyldning af tanke skal ske overvåget. Der skal være monteret kontraventil, som hindrer tilbageløb fra dieseltanken. Dieseltanken har elektronisk overfyldningssikring, og transportøren skal sikre, at tankvognens eventuelle stik er korrekt påmonteret det stationære stik ved den aktuelle påfyldningsstuds, før påfyldning begyndes. Påfyldningskabinettet skal være indrettet med drypbakke til opsamling af eventuelt spild. Drypbakken skal kunne tilbageholde al diesel i den del af påfyldningsrøret, hvor væske kan strømme bagud mod kabinettet. - Påfyldning af smøreolie, kølemiddel og tømning af spildolie på generatorer skal ske overvåget. - Spild af olie eller kemikalier skal straks opsamles sammen med eventuelt forurenet jord og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. Ved større spild af olie eller kemikalier, som virksomheden ikke kan håndtere, skal der gives alarm på telefonnummer 112. Kommunen skal altid underrettes hurtigst muligt ved spild af olie eller kemikalier. - I tilfælde af spild til kloaksystemet skal olieudskillere/kloakbrønde tømmes, hvis spildet er ledt hertil. |  |
| Egenkontrol Egenkontrol af tanke, rør, belægninger, jord og grundvand - Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for: - Utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af arealer med tæt belægning. - Utætheder i samlinger mellem asfalt (Strongphalt) og kansten samt samlinger mellem kantsten og betonoverflader i de områder, hvor der er mulighed for spild af dieselolie. Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst muligt. Kommunen kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert tredje år. - Virksomheden skal hver måned foretage inspektion omkring alle relevante installationer i generatorcontainere (tanke, ventiler, studse, rørføringer, spildbakker, generatorer) og containerbunden for at kontrollere for spild, korrosion og utætheder. - Tæthed af generatorcontainere skal kontrolleres hvert 10. år af sagkyndig i forhold til især eftersyn for korrosion, utætheder og skader. Egenkontrol af støj - Virksomheden skal inden 6 måneder fra driftsstart af fase 1 dokumentere, at de i vilkår 15 angivne støjvilkår er overholdt, når virksomheden er i fuld, normal drift - Tilsvarende skal virksomheden inden 6 måneder fra driftsstart af fase 2 dokumentere, at de i vilkår 15 angivne støjvilkår er overholdt, når virksomheden er i fuld, normal drift. Virksomheden skal derudover på kommunens forlangende dokumentere, at vilkår 15, 16 og 17 er overholdt, når virksomheden er i fuld, normal drift. Kommunen kan maksimalt forlange dokumentation én gang årligt. Dokumentation skal ske i form af målingerne og/eller beregningerne, der udføres som ”Miljømåling – ekstern støj” og i overensstemmelse med Miljøstyrelsens retningslinjer for måling og beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målinger af lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer skal foretages i overensstemmelse med Miljøstyrelsens retningslinjer om ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø”. Målingerne/beregningerne skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK, SWEDAC eller andre akkrediterede organer godkendt af EAL (European Cooperation for Accrediation of Laboratories) til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj” eller laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af Miljøstyrelsens Referencelaboratorie til at udføre disse målinger. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, sendes til kommunen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Hvis støjgrænserne ved måling eller beregning konstateres overskredet, skal virksomheden gennemføre yderligere støjdæmpende tiltag og derefter lade udføre nye støjberegninger til dokumentation for overholdelse af støjvilkårene. Egenkontrol af luft - Senest 4 måneder efter at nye generatorer er taget i brug, skal der ved præstationskontrol på hver enkelt generator foretages 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 45 minutter med henblik på at dokumentere overholdelse af emissionsgrænseværdier i vilkår 18 og b-værdier i vilkår 19. Tilsynsmyndigheden kan herudover, højst 1 gang årligt, kræve dokumentation for, at de i vilkår 18 og 19 stillede vilkår er overholdt. Dokumentationen kan tillige kræves såfremt vilkår 18 eller 19 er overskredet. Målinger skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift). Opstarts- og nedlukningsperioder er i den forbindelse udelukket. Rapport over målingerne skal indsendes til kommunen senest 3 måneder efter, at disse er foretaget. I rapporten skal emissionsgrænseværdierne, som danner grundlag for overholdelse af B-værdierne fremgå. Motorjustering skal fremgå af rapporten. Prøvetagning og analyse skal ske i overensstemmelse med vilkår 43. - Ved præstationskontrol anses emissionsgrænseværdierne for at være overholdt, hvis det aritmetiske gennemsnit af enkeltmålingerne ikke overskrider de relevante emissionsgrænseværdier. - Hvis målinger eller beregninger sandsynliggør, at godkendelsens vilkår overskrides, skal virksomheden indsende projekt og tidsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger, til kommunens godkendelse. - Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Prøvetagning og analyser skal udføres efter nedenstående tabels metoder eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Metodeblad nr. 1); Navn; Parameter. MEL-03; Bestemmelse af koncentrationen af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas; NOx. MEL-05; Bestemmelse af koncentrationen af ilt i strømmende gas; O2. MEL-06; Bestemmelse af koncentrationen af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas; CO. - Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften. (www.ref-lab.dk). Målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Uheld og unormal drift - Kommunen skal hurtigst muligt underrettes, hvis vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes. Såfremt den manglende overholdelse af vilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af virksomheden eller den relevante del af virksomheden straks indstilles. Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes. Ved større eller ikke kontrollerbare uheld, skal virksomheden straks kontakte alarmcentralen på telefon 112. Energi og råvare udnyttelse - Virksomheden skal løbende følge og registrere deres energi- og råvareforbrug og redegøre for deres effektiviseringsplaner. Virksomheden skal indgå i dialog med Høje-Taastrup Kommune om planerne. Driftsjournal og indberetning - Virksomheden skal registrere følgende i driftsjournalen: - Årlige driftstimer pr. generator opgjort i test/vedligehold eller nøddrift (rullende gennemsnit over 3 år). - Service og justering af generatorer samt resultat af eventuelle målinger på generatorer. - Type og mængde af forbrugt diesel pr. år. Svovlindholdet skal fremgå. - Forbrug af øvrige råvarer til nødstrømsanlægget. - Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelse og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger og samlinger samt dato for evt. udbedringer af revner og andre skader. - Uheld og driftsforstyrrelser samt reparationsarbejder og væsentlige aktiviteter, som kan have betydning for det omgivende miljø. - Resultat af overvågningen af emissioner af CO, jf. krav i MCP-bekendtgørelsen. - Årlig funktionsafprøvning af automatisk overvågningsanlæg af dieseltanke, jf. krav i olietankbekendtgørelsen. - Dato og resultat af tæthedsprøvning af det enkeltvæggede rør fra tank til generator hvert. 10 år, jf. krav i olietankbekendtgørelsen. - Dato for månedlig inspektion af generatorcontainerbund og installationer i generatorcontainer for lækage og korrosion samt dato for evt. udbedringer af revner og andre skader. - Dato og resultat af den 10. årlige inspektion af generatorcontainere for tæthed. Registreringerne skal være tilgængelige for kommunen ved tilsyn og skal opbevares på virksomheden i mindst 6 år. Foranstaltninger ved ophør - Ved ophør af nødstrømanlæggets drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. Senest 3 måneder før driften ophører, skal virksomheden indsende en plan til kommunen for nedlukning og afvikling af anlæg samt rydning af arealet. Planen skal redegøre for: - Tømning og rengøring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg, som aktuelt eller på sigt vil indebære fare for forurening af jord, grundvand, overfladevand eller spildevandssystemet. - Sikring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg mod utilsigtet brug - Tømning af generatorer for olie og andre væsker, som kan udgøre en fare for forurening. - Rydning af udendørsarealer og bortskaffelse af råvarer, affald og kemikalier. - Bortskaffelse af faste belægninger, bygningsdele m.v. - Tømning af olieudskillere og interne kloakker mv. Planen skal godkendes af kommunen inden opstart. Hvis ikke andet aftales med kommunen, skal nedlukning, afvikling af anlæg samt aflevering af affald være afsluttet senest 3 måneder efter virksomhedens ophør. (Kommunen gør desuden opmærksom på, at planen skal indeholde en vurdering af jordens og grundvandets forureningstilstand, ifølge bestemmelser i den til enhver tid gældende jordforureningslov, pt. jordforureningslovens §38 K, stk. 1.) |

- Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

2.1 Regler i MCP-bekendtgørelsen og olietankbekendtgørelsen

Høje-Taastrup Kommune har nedenfor oplistet regler fra MCP-bekendtgørelsen og Olietankbekendtgørelsen, som det dieselfyrede nødstrømsanlæg og tilhørende dobbeltvæggede, overjordiske ståltanke tilknyttet overvågningsanlæg er omfattet af. I tabellen fremgår udelukkende regler, som er relevante for virksomheden. Øvrige regler i bekendtgørelsen er ikke medtaget.

Reglerne er oplistet for at henlede opmærksomheden på bestemmelserne i dette regelsæt, som virksomheden er forpligtet til at overholde. Reglerne kan blive ændret i forbindelse med opdatering af de nævnte bekendtgørelser. Det er reglerne i de til enhver tid gældende bekendtgørelser, der skal følges, medmindre vilkårene i afsnit 1 i denne godkendelse er skærpede (mere restriktive) i forhold til vilkårene i bekendtgørelserne; i så fald skal de skærpede vilkår i miljøgodkendelsen følges.

UDDRAG af Olietankbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 1257 af 27. november 2019) (I tabellen fremgår udelukkende regler, som er relevante for virksomheden. Øvrige regler i bekendtgørelsen er ikke medtaget i tabellen)

Etablering og sløjfning af nedgravede anlæg på 100.000 l og derunder og overjordiske anlæg på 200.000 l og derunder

§ 25. Den ejer eller bruger, der vil etablere en nedgravet tank, et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder, en overjordisk tank, eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder, skal senest 4 uger før arbejdet påbegyndes, meddele tilsynsmyndigheden, hvornår etablering sker, jf. dog § 31, stk. 2, for tanke under 6.000 l. Sammen med meddelelsen skal ejeren eller brugeren fremsende en beskrivelse af anlægget, en skitse over anlæggets placering på ejendommen, og hvis et eksisterende rørsystem planlægges anvendt, en beskrivelse af hvilken type dette er. Stk. 3. Den ejer eller bruger der etablerer en tank, et rørsystem eller et anlæg omfattet af stk. 1, skal sikre, at installeringen udføres af en sagkyndig. Stk. 4. Den ejer eller bruger der etablerer en tank eller et anlæg omfattet af stk. 1, skal fremsende kopi af tankattest eller ydeevnedeklaration og eventuel dokumentation for anlæggets tæthed til tilsynsmyndigheden umiddelbart efter etableringens færdiggørelse.

§ 26. Den ejer eller bruger der etablerer en tank eller et anlæg som nævnt i § 25, stk. 1, skal sikre, at kravene i stk. 2-4, og §§ 27 er opfyldt. Den ejer eller bruger der etablerer en tank eller et anlæg under 6.000 l skal desuden sikre, at kravene i kapitel 7 overholdes. Stk. 2. Ejeren eller brugeren skal sikre, at tanken er typegodkendt, jf. dog § 34. Tanke, der er renoveret, som beskrevet i § 5, nr. 20, er at betragte som typegodkendte. Stk. 4. Ejeren eller brugeren skal sikre, at rørsystemet, som hører til den tank eller det anlæg, som skal etableres, er typegodkendt.

§ 27. Ejeren eller brugeren skal ved etablering af et anlæg omfattet af § 25, stk. 1 sikre, at følgende krav er opfyldt, jf. dog §§ 51 og 52: 1) Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand. Afstandskravet gælder dog ikke for indendørs anlæg under 6.000 l med overjordiske rørsystemer, der ikke er indstøbte eller indmurede. 4) Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige. 6) Specifikke krav til etablering, som er anført på tankattesten eller ydeevnedeklaration. Stk 3. Ejeren eller brugeren skal ved etablering af et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder, udover at sikre, at kravene i stk. 1 opfyldes, også sikre, at følgende krav overholdes: 1) Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. 2) Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen skal være placeret, så den kan registreres ved påfyldningsstudsen. 3) Typegodkendte ståltanke skal, medmindre andet fremgår af typegodkendelsen, være hævet over underlaget på en konstruktion, så inspektion af bunden kan foretages. 4) Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm.

§ 30. Ved sløjfning af et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes. Sløjfning skal afsluttes på en af følgende måder: 1) Tanken fjernes. 2) Den overjordiske del af påfyldnings- og udluftningsrør fjernes og rørene afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted. Stk. 2. Ejeren af et anlæg, omfattet af stk. 1, skal senest 4 uger efter sløjfning af anlægget give tilsynsmyndigheden meddelelse om, at anlægget er sløjfet, og oplyse tilsynsmyndigheden om, hvilke foranstaltninger, jf. stk. 1, der er truffet. Stk. 3. Hvis brugen af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder varigt ophører, skal ejeren sørge for, at anlægget sløjfes i overensstemmelse med stk. 1 og 2.

Egenkontrol, vedligeholdelse, inspektion og tæthedsprøvning

§ 35. Ejeren eller brugeren af et anlæg på 6.000 l eller derover eller af en pipeline skal sikre, at anlægget, henholdsvis pipelinen, er tæt, ved at foretage egenkontrol som beskrevet i bilag 9. Stk. 2. Ejeren eller brugeren skal opbevare journaler og dokumentation for funktionsafprøvning, jf. bilag 9, i mindst 5 år. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at ejeren eller brugeren fremviser journaler og dokumentation for funktionsafprøvning. Stk. 3. Tilsynsmyndigheden skal på anmodning godkende andre former for overvågning, end den som fremgår af bilag 9, hvis overvågningen sker med tilsvarende eller bedre sikkerhed.

§ 37. Hvis ejeren eller brugeren af et anlæg eller en pipeline konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget eller pipelinen er utæt, skal ejeren eller brugeren straks træffe foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør og forhindre yderligere udslip, f.eks. ved tømning af anlægget. Stk. 2. Ejeren eller brugeren skal straks underrette tilsynsmyndigheden, hvis et anlæg eller en pipeline er utæt. Hvis brugeren er en anden end ejeren, skal brugeren tillige underrette ejeren. Stk. 3. Et utæt anlæg eller en utæt pipeline skal sløjfes, renoveres eller repareres. I forbindelse med sløjfning, renovering eller reparation af et utæt anlæg eller en utæt pipeline, skal ejeren fremskaffe dokumentation for, at anlægget eller pipelinen ikke har forårsaget forurening. Stk. 4. Hvis der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieprodukter, herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal den, der har forestået påfyldningen, straks underrette tilsynsmyndigheden og ejeren eller brugeren af anlægget. Konstateres spildet af ejeren eller brugeren af anlægget, skal denne straks underrette tilsynsmyndigheden.

§ 38. Ejeren eller brugeren af et anlæg skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæringer af tank, rørsystem eller understøtningen af overjordiske tanke. Stk. 2. Ejeren eller brugeren af et overjordisk anlæg skal sikre, at anlægget står på et varigt stabilt underlag.

§ 39. Ejeren eller brugeren skal, som led i vedligeholdelse af anlæg, jf. § 38, foranledige, at nødvendige reparationer af anlægget finder sted. Stk. 2. Ejeren og brugeren skal sikre, at reparation af et anlæg udføres af en sagkyndig, og at der modtages dokumentation for det udførte arbejde.

§ 40. Ejeren eller brugeren skal opbevare et eksemplar af tankattesten eller ydeevnedeklarationen, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter, dokumentation for udførte reparationer og tæthedsprøvning.

§ 41. Ejeren eller brugeren af et anlæg skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som fremgår af tankattesten, ydeevnedeklarationen eller øvrige attester, overholdes.

§ 42. Stk. 3. Dobbeltvæggede tanke, der er tilsluttet et overvågningssystem, som beskrevet i bilag 9, skal ikke inspiceres eller tæthedsprøves. Stk. 4. Rørsystemer, skal tæthedsprøves ved samme lejlighed som de tilknyttede tanke. Dobbeltvæggede rørsystemer, der er tilsluttet et overvågningssystem, som beskrevet i bilag 9, skal ikke tæthedsprøves. Rørsystemer til dobbeltvæggede tanke, der er tilsluttet et overvågningssystem, men som ikke selv indgår i overvågningen, tæthedsprøves mindst hvert 10. år.

Bilag 9

Retningslinjer for egenkontrol, jf. § 35 1) Tætheden af dobbeltvæggede tanke eller dobbeltvæggede rør skal kontrolleres ved overvågning af trykforholdet (gas- eller væsketryk) i rummet mellem de dobbelte vægge. Overvågningen kan være automatisk ved tilslutning til alarm eller manuel ved aflæsning af manometer eller lignende måleudstyr. Automatisk overvågningsanlæg skal funktionsafprøves mindst en gang årligt. Manuel overvågning skal ske mindst en gang hver måned. 5) Ejeren og brugeren skal føre journal over målinger, afprøvningsresultater og regnskab, som foretages i forbindelse med egenkontrollen. I forbindelse med journalføringen skal foretages en vurdering af, om der systematisk er mindre beholdning eller større forbrug end forventet. Hvis dette er tilfældet, skal tilsynsmyndigheden informeres, og årsagen skal findes. Tidspunkt og resultat af udvendig visuel inspektion, jf. nr. 4, skal journalføres.

UDDRAG af MCP-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg nr. 1535 af 9. december 2019) (I tabellen fremgår udelukkende regler, som er relevante for virksomheden. Øvrige regler i bekendtgørelsen er ikke medtaget i tabellen)

Emissionsgrænseværdier for visse mellemstore fyringsanlæg med højst 500 eller 1000 årlige driftstimer

§ 10. Nye mellemstore fyringsanlæg, der fungerer som nødanlæg, og er i drift i højst 500 timer om året udregnet som et rullende gennemsnit over en periode på tre år, er undtaget fra at overholde emissionsgrænseværdierne for SO2, NOx, støv og CO i bilag 2.

Opstarts- og nedlukningsperioder

§ 14. Driftslederen sørger for, at opstarts- og nedlukningsperioderne for mellemstore fyringsanlæg holdes så korte som muligt.

Egenkontrol med luftforurening

§ 15. Stk. 2. På nye mellemstore fyringsanlæg skal O2-koncentrationen i røggassen løbende måles og reguleres med henblik på styring af forbrændingsprocessen.

§ 16. Måle- og registreringsudstyr for O2 skal kvalitetssikres efter retningslinjerne i bilag 6, del 1, afsnit 5.

§ 19. Afkast på mellemstore fyringsanlæg skal være indrettet med målested, som angivet i bilag 6, del 1, nr. 1.

§ 20. Stk. 2. Driftslederen skal ved præstationskontrol overvåge emissioner af CO fra nye og bestående mellemstore fyringsanlæg, der anvendes som nødanlæg, og emissioner af CO fra bestående mellemstore fyringsanlæg omfattet af § 11, stk. 2 og 5. Stk. 3. Præstationskontrollen efter stk. 2 skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag 6, del 1, afsnit 2.

§ 21. Målinger, der udføres som led i præstationskontrol efter § 20, skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning. Stk. 2. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s (European cooperation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Stk. 3. Målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter.

§ 22. På nye mellemstore fyringsanlæg udføres den første præstationskontrol senest fire måneder efter, at anlægget er taget i drift.

§ 28. For nye mellemstore fyringsanlæg, der anvendes som nødanlæg, og bestående mellemstore fyringsanlæg, der anvendes som nødanlæg eller spidslastanlæg, udføres præstationskontroller med følgende hyppighed: 1) Hver gang fyringsanlægget har været i drift i 1500 timer, dog mindst hvert 5. år, hvis fyringsanlægget har en nominel indfyret termisk effekt på mindre end eller lig med 20 MW.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

§ 43. Slam, spildolie, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede og tætte beholdere, der skal være mærket med indhold. Stk. 2. Beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder el. lign., der opbevares på det.

§ 44. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

§ 45. Driftslederen skal løbende og mindst én gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger herunder opsamlingskar, gruber, tankgrave og bassiner. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Driftsjournal

§ 46. Driftslederen skal for hvert mellemstort fyringsanlæg føre driftsjournal over følgende: 1) Resultater af overvågningen af emissioner af SO2, NOx, støv og CO, jf. §§ 20 og 31. 2) Oplysninger, der demonstrerer den effektive løbende drift af sekundært emissionsbegrænsende udstyr, jf. § 33. 3) Antal årlige driftstimer for mellemstore fyringsanlæg omfattet af §§ 10-12. 4) Typen og mængden af brændsel, der anvendes i fyringsanlægget. 5) Eventuelle driftsforstyrrelser eller svigt i det sekundære emissionsbegrænsende udstyr. 6) Tilfælde af manglende overholdelse og trufne foranstaltninger, jf. § 34. 7) Resultater af overvågningen af emissioner af spormetaller, jf. § 20, stk. 1, nr. 7. 8) Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger, gruber, mv., samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader, jf. § 45. 9) Håndtering af affald fra forbrændingsprocessen. 10) Resultat af kvalitetssikring af AMS-udstyr for NOx, jf. § 30. 11) Det årlige antal driftstimer for mellemstore fyringsanlæg omfattet af § 29, stk. 2. Stk. 2. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst seks år.

Driftsophør

§ 47. Ved driftsophør af et mellemstort fyringsanlæg skal driftslederen forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Bilag 6

Del 1 Overvågning af emissioner 1. Indretning af målesteder Målesteder skal indrettes og placeres, som anført i Metodeblad MEL 22- Kvalitet i emissionsmålinger, se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften (www.ref-lab.dk). 2. Præstationskontrol 2.1. Målemetode og -varighed Ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger af hver mindst 1 times varighed. Dog foretages 2 enkeltmålinger af hver mindst 45 minutters varighed, hvis der er tale om følgende: 1) Motorer. 2) Gasturbiner. 3) Kedelanlæg, der anvender naturgas eller gasolie som brændsel. Under hver måling skal anlægget være i drift under stabile forhold og med en repræsentativ jævn belastning. Opstarts- og nedlukningsperioder er i den forbindelse udelukket. Prøveudtagning og analyse af forurenende stoffer og måling af procesparametre skal baseres på metoder, der giver pålidelige, repræsentative og sammenlignelige resultater. Metoder, som overholder harmoniserede EN-standarder og som er beskrevet i metodebladene i tabel 5, opfylder dette krav. Tabel 5. Prøvetagnings- og analysemetoder Navn; Parameter; Metodeblad nr. 1). Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOX) i strømmende gas (chemiluminescens metode); NOx; MEL-03. Bestemmelse af koncentrationer af svovldioxid (SO2) i strømmende gas (manuel opsamling i vandig brintperoxid); SO2; MEL-04. Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas; Støv; MEL-02. Bestemmelse af koncentrationer af kulmonooxid (CO) i strømmende gas (infrarød metode); CO; MEL-06. 1) Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften. (www.ref-lab.dk). 5. Måle- og reguleringsudstyr for O2 Måle- og reguleringsudstyr for O2 skal gennemgå en årlig kontrol og et årligt serviceeftersyn (funktionstest uden linearisering), og skal efterses og justeres med kalibreringsgasser efter leverandørens anvisninger.

2.2 Øvrig lovgivning

Afgørelse om basistilstandsrapport

Efter godkendelsesbekendtgørelsens §16 stk. 1, jf. §15 stk. 1 træffer Høje-Taastrup Kommune afgørelse om, at virksomheden ikke skal udarbejde basistilstandsrapport i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelse. Begrundelsen for ikke at udarbejde basistilstandsrapport er angivet i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering under afsnittet ”Forhold omkring basistilstandsrapport”.

Miljøvurderingsloven (VVM)

Ansøgningen er vurderet i forhold til VVM-reglerne i Miljøvurderingsloven. Virksomheden er omfattet af punkt 3a: Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter som ikke er omfattet af bilag 1) samt punkt 10a: Anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål.

Høje-Taastrup Kommune har på baggrund af virksomhedens VVM-anmeldelse pr. 7. april 2022 udarbejdet en VVM-screening, hvor det er vurderet, at det ansøgte, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal således ikke udarbejdes en VVM-redegørelse. Afgørelsen blev offentliggjort på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside den 11. juli 2022. Klagefristen er udløbet. Der er ikke indkommet klager.

Forudgående offentlighed

Høje-Taastrup Kommune har den 1. juni 2022 annonceret ansøgning om miljøgodkendelse af Microsoft ApS nødstrømsanlæg på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside og i Lokalavisen Taastrup. Det blev hér oplyst, at enhver havde ret til at se og kommentere sagens akter frem til 29. juni 2022 og herunder anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse om miljøgodkendelse.

Høje-Taastrup Kommune har ikke modtaget henvendelser fra offentligheden.

Risikobekendtgørelsen

Der vil i forbindelse med nødstrømsanlægget være oplag af dieselolie. Dieselolie er omfattet af risikobekendtgørelsens bilag 1, del 2. Oplaget er fordelt på tankanlæg placeret ved hver dieselgenerator. Der oplagres i alt op til 453 m3 dieselolie svarende til 408 ton. Det samlede oplag af dieselolie, er dermed mindre end 2.500 ton, der er tærskelmængden for dieseloplag, som er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Kølesystemer til administrationsbygning og batterirum indeholder kølemidlerne R410A og R32 (difluorometan). Begge kølemidler er brandfarlige gasser i kategori 1, der skal mærkes med H220. I kølesystemerne vil der totalt være 155,2 kg R32 og 1,6 kg R410A. Kolonne 2 tærskelværdien for brandfarlige gasser i risikobekendtgørelsen er 10 tons, og mængden af brandfarlige gasser på anlægget ligger dermed langt under

tærskelværdien.

Der oplagres ikke andre risikostoffer på virksomheden.

Høje-Taastrup Kommune vurderer ud fra ovenstående, at Microsoft ApS ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen, da oplag af risikostoffer er mindre end tærskelværdien.

2.3 Beliggenhed og planforhold

Virksomheden etableres på Bohus Boulevard 2, 2630 Taastrup (matrikel nr. 3b og 12ch Høje-Taastrup By, Høje-Taastrup).

Ejendommen ligger i byzone og er omfattet af rammeområde 2.E.14 – Erhvervsområde ved Skåne og Bohus Boulevard, Høje Taastrup. Derudover er ejendommen omfattet af lokalplan 2.36 Datacenter og rekreativt område i Høje Taastrup.

I henhold til lokalplanen må området anvendes til datacenter samt et rekreativt område med regnvandsbassiner.

I bilag 3 til denne miljøgodkendelse ses i øvrigt gældende lokalplanområder omkring virksomheden.

Kommunen vurderer, at virksomheden kan etableres inden for den anvendelse, som området er udlagt til i lokalplanen.

2.4 Drikkevandsinteresser

Virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indenfor Ishøj og Solhøj indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Der skal derfor tages særligt hensyn til beskyttelse af grundvandet i dette område.

Der vil blive stillet vilkår om forebyggende tiltag til sikring af jord og grundvand i forhold til indretning, drift og vedligehold af tanke, installationer, belægninger mv. i forbindelse med nødstrømsanlægget.

2.5 Indretning og drift

Indretning af datacentret

Microsoft Danmark ApS ønsker opført et nyt datacenter på Bohus Boulevard 2 i Høje-Taastrup. Projektet vil, når det er færdigt, bestå af 4 datahaller (colo 1-4), administrationsbygning, nødstrømsanlæg, interne veje og parkeringsarealer, transformerstation, 2 regnvandsbassiner mv.

Transformerstationen er ikke medtaget i ansøgning om miljøgodkendelse, da den anlægges af en anden part. Dog er støj fra den kommende transformerstation medtaget i den støjberegning, der er vedlagt som bilag 4 ”Støjredegørelse” til ansøgning om miljøgodkendelse. Se yderligere om støj i afsnit 2.6 Støj i denne miljøgodkendelse.

Datacenteret er som helhed ikke omfattet af godkendelsespligt, men nødstrømsanlægget er en godkendelsespligtig biaktivitet. Ansøgning om miljøgodkendelse omhandler derfor kun nødstrømsanlægget samt de aktiviteter, der er forbundet hermed.

Nødstrømsanlægget vil fuldt udbygget bestå af 16 dieseldrevne generatorer til selve datacentret med en indfyret effekt på hver 7,5 MW samt et selvstændigt nødstrømsanlæg til administrationsbygningen med en indfyret effekt på 1,21 MW. Nødstrømsanlægget til datacentret og administrationsbygningen har en samlet indfyret effekt på 121,21 MW og placeres dermed under Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1:

Punkt 1.1B: Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover, hvor brændslet er andet end kul og/eller orimulsion.

Nødstrømsanlægget vil være i drift ved svigt i elforsyningen og ved periodiske test i dagtimerne; i alt 96 timer pr. år.

Ansøgningen vil blive vurderet i de følgende afsnit. For yderligere og mere uddybende oplysninger, end hvad der fremgår af miljøgodkendelsen, henvises der til ansøgningsmaterialet, jf. bilag 1 og 2 til denne miljøgodkendelse: ”Ansøgning om miljøgodkendelse af 20. december 2022” og ”Bilag til ansøgning om miljøgodkendelse af 20. december 2022.”

Det samlede projekt vil være faseopdelt for de 4 datahaller (colo’er).

I fase 1 opføres 4 identiske bygninger/datahaller (colo 1-4). Der sker udelukkende fuld installation i to bygninger, de resterende to haller etableres som en tom bygningsskal. Derudover opføres administrationsbygning, interne veje og parkeringsarealer, to forsinkelsesbassiner samt en række mindre tekniske bygninger. Der opføres desuden en park i den østlige del af projektområdet.

Hertil opføres et dieseldrevet nødstrømsanlæg på 60 MW indfyret effekt (2 datahaller med hver 4 generatorer á 7,5 MW indfyret effekt). Samt en mindre generator (1,21 MW indfyret effekt) til nødforsyning af administrationsbygningen.

Fase 2

I løbet af en kortere årrække forventes det, at fase 2 påbegyndes. De 2 tomme bygningsskaller installeres, og der etableres nødstrømsanlæg til disse på i alt 60 MW indfyret effekt (2 datahaller med hver 4 generatorer á 7,5 MW indfyret effekt). Det samlede nødstrømsanlæg vil i fase 1+2 i alt have en nominel indfyret effekt på 121,21 MW.

Figur 1. Oversigtsplan af datacenter med nødstrømsanlæg

Fase 1 og 2

Til hver nødstrømsgenerator er der etableret en overjordisk dobbeltvægget ståltank med lækagedetektion til oplag af diesel. Hver tank har en kapacitet på 33,6 m3 og et brændstof volumen på 28 m3 samt et mindre tankanlæg på 6 m3 og et brændstof volumen på 5 m3 til administrationsbygningen.

Nødstrømsgeneratorerne er placeret i lukkede generatorgårde, der er sammenbygget med hver datahal. Hver generatorgård indeholder 2 nødgeneratorer med hver deres brændstoftank samt et fælles afkast på 21 m. Hver datahal har to af disse generatorgårde. Afkast fra nødgeneratoren til administrationsbygningen føres sammen med afkastet fra de to nærmeste nødgeneratorer. I alt er er der 8 afkast.

Under normale driftsforhold for datacenteret vil nødstrømsanlægget ikke være i drift, da datacenteret forsynes med elektricitet fra elnettet. Nødstrømsanlægget vil kun være i drift til test og vedligeholdelse af anlægget løbende samt under den reelle nøddrift, hvor der er driftsforstyrrelser i elnettet. Test og vedligeholdelse af anlægget er planlagt til ialt 96 timer om året. Alle test af generatorsæt vil finde sted mellem 7-18 på hverdage (mandag til fredag). Der testes altid kun 1 generator ad gangen. Det udførlige testprogram fremgår af ansøgning om miljøgodkendelse vedlagt i bilag 1 og 2 til denne miljøgodkendelse: ”Ansøgning om miljøgodkendelse af 20. december 2022” og ”Bilag til ansøgning om miljøgodkendelse af 20. december 2022.”

Generelle krav om indretning og drift af anlægget indeholder vilkår om udnyttelse af godkendelsen i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen. Jævnfør godkendelsesbekendtgørelsens § 37, stk. 1 skal der fastsættes en frist for udnyttelse af godkendelsen. Normalt fastsættes fristen ikke længere end to år fra meddelelse af godkendelsen.

Virksomheden har i ansøgningen oplyst, at fase 1 forventes at være gennemført i løbet af sommeren 2024. I løbet af en kortere årrække forventes det at fase 2 påbegyndes. Datacentret forventes færdigopført og i fuld drift i 2027. Fristen for udnyttelse af fase 1 i godkendelsen, fastsættes ud fra ovenstående til 2 år.

Miljøbeskyttelseslovens § 37, stk. 2 giver mulighed for at godkende en planlagt udvidelse med en udnyttelsesfrist på fem år. Høje-Taastrup Kommune vurderer, at ansøgningsmaterialet er dækkende for en udvidelse med colo 3 og 4 og fastsætter derfor en frist på 5 år for udnyttelse af godkendelsen til fase 2.

Det skal bemærkes, at Miljøstyrelsen oplyser følgende på deres hjemmeside: ”For at en godkendelse kan anses for udnyttet, skal driften være påbegyndt inden for fristen. Det er ikke tilstrækkeligt efter miljøbeskyttelsesloven, at byggeriet er påbegyndt”.

Der er stillet vilkår om, at der skal etableres timetæller på anlægget, da det enkelte nødstrømsanlæg kun må være i drift max. 500 timer om året, jf. MCP-bekendtgørelsens krav til højst 500 timers årlig drift for nødstrømsanlæg. Driftstiden opgøres rullende over en 3-årig periode. Desuden er der stillet vilkår, der sikrer, at tilsynsmyndigheden straks underrettes, hvis vilkår i godkendelsen ikke overholdes. Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 1 nr. 6. Desuden er der stillet vilkår om udarbejdelse af en skriftlig instruks, som beskriver forebyggelse af uheld og afbødende foranstaltninger, da kommunen vurderer, at dette kan være med til at sikre mod væsentlig forurening i tilfælde af spild eller lækage. Instruksen skal desuden sikre, at driftspersonalet er bekendt med forureningsbegrænsende procedurer og ved, hvad de skal gøre i forbindelse med et eventuelt uheld. Der er desuden stillet vilkår om registrering af uheld, og om at anmelde det til kommunen.

For at sikre at der i en helt ekstrem situation ikke er risiko for, at der er drift i et omfang, hvor omboende vil opleve gener, skal virksomheden udarbejde en beredskabsplan, der sættes i værk ved opstart af nøddrift. Beredskabsplanen skal sikre, at der løbende sker en vurdering af konsekvenserne ved driften. Således skal der indledes med en vurdering af, hvor lang tid strømudfaldet vil strække sig over. Hvis strømudfaldet vurderes at være af en vis varighed, skal der desuden vurderes på parametre som vejrforhold o.l. Beredskabsplanen skal opstille de kritiske parametre, der skal indgå i vurderingen, samt ved hvilke betingelser en udfasning/neddrosling af driften med nødstrømsanlægget skal overvejes.

Til- og frakørselsforhold

Der vil i forbindelse med projektet blive etableret en adgangsvej fra Bohus Boulevard. Der etableres en sekundær adgangsvej nord for projektområdet. Den sekundære adgang er ikke åben for daglig trafik. Adgangsvejene kan ses på situationsplanen, figur 1.

De forventede støjforhold er beskrevet i rapport ”Støjredegørelse” vedlagt som bilag 4  til ansøgning om miljøgodkendelse. I rapporten er det beskrevet, hvor meget trafik fra personbiler og varetransporter, der forventes. Det forventes, at der i timerne fra kl. 07–08 og kl. 15–16 forekommer 52 kørsler med personbiler. I øvrige tidsrum i hverdagsperioden, er der regnet med 10 kørsler med personbiler pr time. Til beregningerne er det forudsat, at der forekommer 4 stk. vareleverancer med lastvogn i timen i tidsrummet mellem kl. 07-18 på hverdage. Der er derudover planlagt op til to leverancer af dieselolie med lastbil om året.

Kommunen vurderer, at til- og frakørsel til virksomheden i det beskrevne omfang, kan foregå uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne. Kommunen har især lagt vægt på, at antallet af varetransporter er meget begrænset, og at denne kørsel foregår i dagtimerne. Desuden er begge ind- og udkørselsadgange på ejendommen placeret i god afstand fra boliger (mindst 250 m).

2.6 Støj

Støjkilder

De forventede støjforhold er beskrevet i rapport ”Støjredegørelse” vedlagt som bilag 4 til ansøgning om miljøgodkendelse. Støjberegninger er foretaget i beregningsprogrammet soundplan version 8.2. Rapporten er ikke udført som en ”Miljømåling – ekstern støj”.

Virksomhedens væsentligste støjkilder vil være:

• Støj fra selve datacentret, bestående af støj fra luftindtag- og afkast, transformere, kondenserenheder samt en fremtidig transformerstation. Luftafkast og kondenserenheder er gemt bag støjskærme.

• Nødstrømsanlæg bestående af 17 dieseldrevne generatorer med tilhørende anlæg.

• Kørsel med og parkering af personbiler samt varetransporter.

Støjniveauet fra virksomheden vil være let varierende over dagen på grund af kørsel med diverse maskiner. Få gange om året testes desuden nødgeneratorer. Ingen af disse driftssituationer vurderes at give anledning til genetillæg. Såfremt der skulle opstå toner i støjbilledet fra datacentret, vil det være forårsaget af en fejlagtig teknisk installation. Det antages, at fejlen i sådanne situationer vil blive håndteret, og at der derfor ikke vil forekomme tydeligt hørbare toner.

Støjdæmpende foranstaltninger:

Der etableres en større primær støjskærm øst for datacentret ud mod det rekreative område samt en række mindre sekundære støjskærme placeres i det rekreative område.

Beregningsscenarier

Der er beregnet forskellige scenarier for, hvilken drift der er på virksomheden.

Første scenarie vil være den almindelige daglige drift af virksomheden, bestående af transformere, støjen inde fra datacentret, ankomst og afgang af personale, samt vareleverancer leveret af lastvogne.

Scenarie 2 er en månedlig test, hvor alle nødgeneratorer testes individuelt i 15 minutter, en efter en, med opstart kl. 08.

Scenarie 3 er en test en gang i kvartalet, hvor alle nødgeneratorer testes individuelt i 30 minutter, en efter en, med opstart kl. 08.

Scenarie 4 er en årlig test, fordelt på to dage, hvor alle nødgeneratorer testes parvis, på hver side af hovedbygningen i 120 minutter pr. test. Disse test fordeles på to dage for at mindske støjgenen i naboområdet og har opstart kl. 08.

Alle tests af nødgeneratorer foregår udelukkende i dagperioden, på hverdage, og foregår samtidig med den almindelig daglige drift.

Resultater

Beregningerne viser, at den daglige drift af datacenteret uden drift af nødstrømsanlægget overholder alle støjgrænser fastsat af Høje Taastrup Kommune. Beregningerne viser desuden, at de fastsatte støjgrænser også overholdes i alle naboområder ved samtlige tests af nødgeneratorer.

Fastsættelse af støjvilkår

Kommunen har ud fra de planmæssige bestemmelser ved omkringliggende områder samt områdernes anvendelse stillet vilkår om, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj skal overholdes indenfor de forskellige områdetyper. Se bilag 3 ” Lokalplanområder rundt om virksomheden” for planområderne omkring virksomheden. I forhold til det rekreative område umiddelbart øst for datacentret har kommunen vurderet, at det er rimeligt at stille krav om overholdelse af en grænseværdi på 50 dB(A) gældende for hele døgnet. Dette er vurderet ud fra, at der er tale om et bynært rekreativt område, som er placeret tæt på industri og jernbane. Området er derfor i forvejen påvirket af støj fra områderne rundt om.

Støjgrænser skal overholdes ved ”normal maksimal drift”, dvs. ved normal drift af datacentret samt ved den planlagte regelmæssige afprøvning af nødgeneratorer. Der stilles krav om, at test og vedligeholdelse af anlægget kun må foregå på hverdage fra kl. 7-18.

Støjgrænserne tillades overskredet i de forventede meget sjældne tilfælde, når der køres nøddrift pga. svigt i strømforsyningen til datacentret.

På baggrund af de foreliggende oplysninger, er det Høje-Taastrup Kommunes vurdering, at virksomheden ville kunne drives under overholdelse af støjgrænserne gældende for nærmeste sårbare boligområder. Høje-Taastrup Kommune vurderer, at virksomheden skal have foretaget en efterfølgende akkrediteret støjmåling til dokumentation for overholdelse.

Høje-Taastrup Kommune stiller vilkår om, at virksomheden får foretaget en akkrediteret miljømåling ekstern støj indenfor 6 måneder fra opstart af fase 1 og igen indenfor 6 måneder fra opstart af fase 2. Kommunen stiller vilkår om, at virksomheden skal indsende resultatet af beregningerne/målingerne til Høje-Taastrup Kommune.

Lavfrekvent støj og vibrationer

Dieselgeneratorer, ventilationsanlæg og transformerstation er potentielle kilder til lavfrekvent støj.

Det er oplyst til kommunen i mail fra SWECO den 24. maj 2022, at: ”erfaringer fra tidligere projekter med lignende situationer viser, at der ikke har været problemer med lavfrekvent støj og vibrationer. Vi forventer derfor, at der ligeledes ikke vil forekomme problemer ved denne lokation. Leverandør af lufthåndteringsenheder til datahallerne (ventilation/køling, AHU/AirHandlingUnits) blev i udvælgelsesprocessen bedt om at levere tredje oktavbånds lydniveauer for at kontrollere, at enhederne ikke udviser tonalitet eller lavfrekvent støj. Derudover har resultaterne af støjudbredelsessimuleringer ikke vist signifikante niveauer af lavfrekvent lyd. Med hensyn til vibrationer er en del af designspecifikationerne, at alt udstyr skal monteres på anti-vibrationssystemer.”

Ud fra ovenstående vurderer kommunen, at de vejledende støjgrænser for lavfrekvent støj og vibrationer kan overholdes.

Der er stillet grænseværdier for både vibrationer og lavfrekvent støj.

2.7 Luftforurening

Generelt

Når nødstrømsanlægget er helt færdigopført i fase 2, vil der være i alt 16 generatorer til selve datacentret med en indfyret effekt på hver 7,5 MW samt et selvstændigt nødstrømsanlæg til administrationsbygningen med en indfyret effekt på 1,21 MW. Nødstrømsanlægget til datacentret og administrationsbygningen har således en samlet indfyret effekt på 121,21 MW.

Luftforurening fra virksomheden er begrænset til emissionerne fra nødstrømsanlæggene. De væsentligste parametre vil være CO, NOx, SO2. I dag har dieselolie til indfyring i kedelanlæg, et reduceret svovlindhold og emissionen af SO2 vil derfor være af mindre betydning. Det forventes ifølge oplysninger ved ansøgningen, at der anvendes dieselolie med svovlindhold på 0.0015% (vægtprocent). Svovlindholdet forventes derfor ikke at være problematisk. Partikelindholdet (støv) forventes også uden betydning, da det ikke er faste brændsler men dieselolie, der forbrændes.

Da der er tale om et nødstrømsanlæg med en driftstid på under 500 timer årligt, er anlægget jf. MCP-bekendtgørelsens § 10 undtaget for at skulle overholde bekendtgørelsens emissionsgrænseværdier for SO2, NOx, støv og CO.

I MCP-bekendtgørelsen er der en række andre krav i forbindelse med indretning og drift af anlægget, som virksomheden skal være opmærksom på. I afsnittet ”Regler i MCP-bekendtgørelsen og olietankbekendtgørelsen” i nærværende miljøgodkendelse er disse krav oplistet. Det er krav til korte opstarts- og nedlukningsperioder, indretning af målested i afkast samt præstationskontroller for CO. Således skal virksomheden ved præstationskontrol overvåge emissioner af CO fra fyringsanlæg, der anvendes som nødanlæg, jf. §20 Stk. 2 i bekendtgørelsen.

Dette betyder i henhold til § 28, at for nye mellemstore fyringsanlæg, der anvendes som nødanlæg, udføres præstationskontroller med følgende hyppighed:

Hver gang fyringsanlægget har været i drift i 1500 timer, dog mindst hvert 5. år, hvis fyringsanlægget har en nominel indfyret termisk effekt på mindre end eller lig med 20 MW.

Det indsættes som et vilkår, at der skal føres driftsjournal over resultater af overvågningen af CO samt antallet af årlige driftstimer for nødstrømsanlægget. Virksomheden skal være opmærksom på, at kravene i MCP-bekendtgørelsen kan blive ændret. Det er reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse, der skal følges, medmindre vilkårene i denne godkendelse er skærpede (mere restriktive) i forhold til vilkårene i bekendtgørelsen; i så fald skal de skærpede vilkår i miljøgodkendelsen følges.

Luftvejledningens krav til B-værdier er gældende for anlægget. Anlægget skal i testdrift kunne overholde B-værdierne.

OML-beregninger

Microsoft har fået udført OML-beregninger til dimensionering af afkasthøjden for generatorerne til nødstrømsanlægget. OML-beregningerne er vedlagt som bilag 3 til ansøgning om miljøgodkendelse: ”Beregning af nødvendig skorstenshøjde – CPH07, Vurdering af luftforurening fra nødstrømsanlæg”. Notatet indeholder resultater af beregnede værdier for NO2 immissionen i udvalgte boligområder rundt om datacentret samt det rekreative område mellem datacentret og Essex Park. Der er lavet beregninger både ved nøddrift og testdrift.

Generatorsættet består af 16 stk. dieselgeneratorset af typen Cummins, C3750 D5e med motor QSK95-G10 til selve datacentret (colo-generatorer). Disse generatorer er placeret parvis tæt på hinanden med individuelle skorstene. Der er desuden et dieselgeneratorset af typen Cummins model C825D5e med motor QSK23-G9 i tilknytning til administrationen (admin generator).

En gang årligt vil hver nødgenerator blive testet ved fuld belastning. Der testes altid kun 1 generator ad gangen. Denne testkørsel er planlagt til en varighed på 120 min. Det er herudfra lagt ind i OML-beregningerne, at generatorerne testes i maksimalt 120 min. pr. måned og kun enkeltvis. For at lægge en sikkerhedsmargin ind i dimensioneringen af afkasthøjde til datacentergeneratorer, er beregningerne fortaget for, hvad der svarer til drift på 2 stk. colo generatorer samtidig. Tilsvarende er afkast til admin generator dimensioneret for 2 stk. admin generatorer i drift samtidig, hvor den normale testsituation vil være drift på én generator ad gangen. Det vil altså sige, at emissionen fra datacentret er overestimeret med en faktor 2 i de udførte beregninger.

NOx/NO2 er dimensionerende for afkasthøjden. NOx består primært af NO og NO2. Det er kun NO2, som betragtes som giftig. Når røggassen kommer ud af skorstenen fra dieselmotorer, vil NO2-andelen typisk udgøre 10 - 20% afhængig af motortype og aktuel drift. Til dimensionering af skorstenshøjder for henholdsvis colo- og admin generatorer er valgt en konservativ NO2/NOx fraktion på 20%, for at være sikker på, at NO2 ikke undervurderes.

Følgende data i nedenstående tabel 1 og 2 danner i øvrigt grundlag for input til OML-modellen.

Tabel 1. - Anvendte parametre til dimensionering af afkasthøjde for colo generatorer (C3750D5e)

| Parameter | Værdi |
| --- | --- |
| Indfyret termisk effekt | 7,5 MW (MCR) |
| Dimensionerende last | 100% (standby mode) |
| Brændstofforbrug | 753 L/h (diesel ASTM D975) |
| Afkast temperatur | 431°C |
| Røggasmængde | 588 m3 /min, driftstilstand |
| NOx koncentration | 3742 mg/Nm3 , tør 5 vol% O2 |
| CO koncentration | 206 mg/Nm3, tør 5 vol% O2 |
| O2 koncentration | 9,8 vol%, tør |
| Skorstenshøjde, højde over terræn | 21 meter |
| Skorsten, indre diameter | 2 x 0,6 meter svarende til en ækvivalent diameter på 0,85 meter |
| Skorsten, ydre diameter | Afkast for hver 2 stk. colo generator samles i en fælles gitterkonstruktion med en anslået ydre diameter på 1,5 meter. |
| Generel bygningshøjde | 9 meter |

Reference: Nm3 = Tør røggas, 0°C, 1013 mbar

Tabel 2. Anvendte parametre til dimensionering af afkasthøjde for admin generatorer (C825D5e)

| Parameter | Værdi |
| --- | --- |
| Indfyret termisk effekt | Ca. 1,21 MW (MCR) |
| Dimensionerende last | 100% (standby mode) |
| Brændstofforbrug | 166 L/h (diesel ASTM D975) |
| Afkast temperatur | 508°C |
| Røggasmængde | 134 m3 /min, driftstilstand |
| NOx koncentration | 3537 mg/Nm3 , tør 5 vol% O2 |
| CO koncentration | 174 mg/Nm3, tør 5 vol% O2 |
| O2 koncentration | 8 vol%, tør |
| Skorstenshøjde, højde over terræn | 16 meter |
| Skorsten, indre diameter | 0,15 meter, 2 x 0,15 meter, svarende til en ækvivalent diameter på 0,21 meter |
| Skorsten, ydre diameter | 0,17 meter |
| Generel bygningshøjde | 9 meter |

Reference: Nm3 = Tør røggas, 0°C, 1013 mbar

Detaljerede oplysninger om placering af afkast, receptornet, terrændata m.v. anvendt i OML-modellen fremgår af bilag 3 til ansøgning om miljøgodkendelse: ”Beregning af nødvendig skorstenshøjde – CPH07, Vurdering af luftforurening fra nødstrømsanlæg”.

Resultaterne fra OML-beregningerne er vist i nedenstående tabel 3. Som det fremgår, er der lavet beregninger for 2 receptorhøjder på henholdsvis 1,5 og 7 meter, svarende til terrænniveau og den maksimale højde, hvori personer kan opholde sig i bygninger indenfor den givne afstand (Essex Park).

Tabel 3: - Resultater fra OML-beregningen, Immissionskoncentrationsbidrag (maksimal månedlig 99%-fraktil)

| Parameter | 2 stk. Colo generatorer (C3750 D5e) |  | 2 stk. admin generatorer (C825 D5e) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afkast højde (m) | 21 |  | 16 |  |
| Receptorhøjde (m) | 1,5 | 7 | 1,5 | 7 |
| NO2 - maksimum (µg/m3) | 99 | 114 | 68 | 107 |
| NO2 -maksimum fundet i følgende afstand fra kilde (m) | 200 | 150 | 125 | 175 |

Resultaterne i tabel 3 viser, at immissionskoncentrationsbidraget i testdrift (vist som NO2-maksimum i tabellen) med meget god margin er beregnet lavere end B-værdien for NO2 på 125 µg/m3 for afkasthøjder på henholdsvis 21 m og 16 m for colo og admin generatorer. Dette er på trods af, at beregningerne endda er udført meget konservativt. Der er således bl.a., som anført ovenfor, anvendt en kildestyrke, der svarer til det dobbelte af, hvad der kan forventes under testdrift, hvor kun én generator er i drift ad gangen.

Det er fra virksomhedens side besluttet, at man vil anvende samme afkasthøjde for alle afkast. Dette betyder, at afkasthøjden for admin. generatoren hæves fra 16 m til 21 m. Dette vil derfor medføre et endnu lavere immissionskoncentrationsbidrag fra afkastet, end der fremgår af beregningerne.

Høje-Taastrup Kommune vurderer, at det er nødvendigt, at virksomheden foretager yderligere emissionsmålinger end MCP-bekendtgørelsen foreskriver til eftervisning af, at B-værdier for NOx og CO er overholdt ved normal drift af anlægget (testdrift). Denne vurdering er baseret på, at det samlede anlæg totalt set er stort (121 MW) samt den nære beliggenhed af boliger rundt om anlægget.

Afklaring af sundhedsmæssige aspekter ved fuld nøddrift

Ved nøddrift vil der være drift på alle generatorer samtidigt.

Elforsyningssikkerheden i Danmark er meget høj. Ved nødsituationer med strømafbrydelse kan dele eller hele nødstrømsanlægget aktiveres. Herved vil der være risiko for, at de samlede immissioner overskrider grænseværdierne. Risikoen for en sådan situation er dog yderst lille og vil kun finde sted i en meget begrænset periode. Den gennemsnitlige strømafbrydelse for det almindelige distributionsnet har ifølge årsrapporten for elforsyningssikkerhed (2020) en gennemsnitlig varighed på ca. 20 min. For selve eltransmissionsnettet er den gennemsnitlige strømafbrydelse væsentlig mindre (13 afbrudssekunder i 2019).

Hvis B-værdien for NO2 skal efterleves i en nøddriftssituation vil afkasthøjden blive urealistisk høj. Da det ud fra ovenstående er vurderet, at den samlede nøddriftstid vil være meget begrænset, ses der derfor bort fra B-værdien for NO₂ i en nøddriftssituation.

For at kunne estimere andelen af NO2 i omgivelserne rundt om datacentret i nøddrift, har SWECO anvendt en ligevægtsmodel for NO, NO2 og O3 (ozon), som anvendes til at tage højde for, at over længere afstande vil NO2-andelen blive forøget idet NO oxideres til NO2 ved reaktion med luftens indhold af ozon (O3). Modellen er af SWECO i øvrigt korrigeret til at tage højde for den faktiske skorstenshøjde ved nærværende datacenter.

Resultatet af OML-beregningen + efterfølgende modelberegning til estimering af NO2 ses i nedenstående tabel 4, som viser resultatet af alle 17 generatorer i fuld nøddrift.

Tabel 4. Resultater for samtidig nøddrift på alle generatorer for receptorhøjder på hhv. 1,5 og 7 meter. (Resultaterne er ikke tillagt NO2 baggrundsniveau)

Som det fremgår af tabel 4, ligger den maksimale korrigerede NO2 immission under nøddrift ved Essex Park på mellem 155-205 µg/m3 (19. største timemiddel koncentration NO2 (på basis af korrigeret NO2/NOx ))(i afstand 150-400 meter fra kilde). De højeste værdier befinder sig ved en receptorhøjde på 7 meter.

I afstande fra 500-1100 meter fra CPH07, ligger maks. korrigeret NO2 immission på mellem 348-447 µg/m3.

For rekreativt område mellem CPH07 og Essex Park ligger maks. korrigeret NO2-immission for en receptorhøjde på 1,5 meter på mellem 136-190 µg/m3.

Som forventet overskrider resultatet B-værdien for NO2 på 125 µg/m3.

Til vurdering af, om ovennævnte NO2-immission ved nøddrift er acceptabel, er værdien for lignende datacentre andre steder i landet holdt op imod en sundhedsbaseret grænseværdi på 941 µg/m³ (AEGL-1) for påvirkning med NO2 i op til 8 timer. AEGL-1 er den luftbårne koncentration over hvilken det forventes, at den generelle offentlighed (inklusiv sårbare personer), vil kunne opleve mærkbare gener, irritation eller ikke sensible effekter. Effekterne skal ikke være invaliderende og skal være kortvarige og reversible ved endt eksponering. Dvs. der må ikke være en kronisk påvirkning. Høje-Taastrup Kommune vurderer tillige, at denne værdi er relevant at vurdere nøddrift forholdene udfra.

Vurderingen af, hvor lang tid nøddrift vil strække sig over, er foretaget på baggrund af erfaringer med udetider på transmissionsnettet. 8 timer vurderes i den sammenhæng at være meget konservativt sat.

Ovenstående beregninger fra SWECO viser, at immissionskoncentrationen af NO2 i nødscenariet alle steder overholder den sundhedsbaserede grænseværdi på 941 µg/m³ med mere end en faktor 2.

Det er svært at vurdere baggrundskoncentrationen af NO2, som bør lægges oveni de beregnede NO2-niveauer. SWECO har i deres notat ”OML-beregning” vedlagt som bilag 3 til ansøgning om miljøgodkendelse fastsat baggrundsniveauet til 13 µg/m3 ud fra oplysninger hentet fra DCEs projekt ”Luften på din vej”. Hvis denne værdi tillægges maks. NO2-immisisionen på 447 µg/m3, bliver NO2-koncentrationsværdien 460 µg/m3, hvilket stadig er under halvdelen af grænseværdien på 941 µg/m³.

Høje-Taastrup Kommune vurderer herudfra, at det er sandsynliggjort, at der ved nøddrift op til 8 timer ikke vil være en umiddelbar sundhedsfare i boligområder rundt om datacentret.

Fastsættelse af vilkår til luft

Høje-Taastrup Kommune vurderer, at der skal fastsættes relevante vilkår for at sikre, at nødstrømsanlægget indrettes, som ansøgt. Der fastsættes derfor vilkår om, at administrationsgeneratoren skal være af typen C550 D5e med motor QSX15-G8. De 16 datahalsgeneratorer (colo-generatorer) skal være af typen C3750D5e med motor QSK95-G10, jf. datablade vedlagt ansøgning.

Kommunen har desuden indsat vilkår om, at hvis type eller motor ændres, skal det være til et anlæg, som har tilsvarende eller lavere emissioner af NOx og CO i maksimal normaldrift, jf. datablade for colo- og administrationsgeneratorer vedlagt i bilag 3 ”OML-beregning” til ansøgning om miljøgodkendelse. Dette vilkår er stillet som et vilkår om valg af bedst tilgængelige teknik (BAT) og dermed for at sikre, at virksomheden ikke opstiller anlæg, som forurener mere end ansøgt.

Høje-Taastrup kommune indsætter vilkår om minimum skorstenshøjder for afkastene fra datacenter (colo) generatorer og administrationsgeneratoren på henholdsvis 21 m og 16 m, da det er disse højder, som er anvendt til at eftervise overholdelse af B-værdier ved testdrift og den sundhedsbaserede grænseværdi ved nøddrift.

Desuden er der indsat et vilkår om, at den årlige driftstid ikke må overstige 500 timer pr. generator opgjort som et rullende gennemsnit over 3 år.

Ud fra de indsendte OML-beregninger vurderer Høje-Taastrup Kommune, at virksomheden med de oplyste emissioner ved almindelig testdrift med drift af en generator vil kunne overholde b-værdien for NO2 i omgivelserne udenfor virksomhedens grund med god margin. Det er derudover ved beregninger sandsynliggjort, at virksomheden vil kunne overholde den sundhedsbaserede grænseværdi for NO2. Der fastsættes vilkår om, at b-værdien for NO2 og CO skal overholdes i testdrift af en generator. Der fastsættes desuden vilkår om, at ved nødstrømsdrift og indkøring af nye generatorer skal den sundhedsbaserede grænseværdi for NO2 på 941 µg/m³ (inkluderet baggrundskoncentrationen) overholdes.

Der fastsættes vilkår om overholdelse af de emissionsgrænser, som skal sikre overholdelse af B-værdier og den sundhedsbaserede grænseværdi.

Der er desuden stillet krav om akkrediterede røggasmålinger til kontrol af de oplyste koncentrationer for udledning af NOx, NO2 og CO på alle generatorer senest 4 måneder efter driftsstart.

Emissionerne fundet ved præstationskontrol, som danner grundlag for overholdelse af B-værdierne skal fremsendes til tilsynsmyndigheden efter måling.

Der er stillet vilkår om, at kommunen herudover, højst 1 gang årligt, kan kræve dokumentation for at de i vilkår 18 og 19 stillede luftvilkår er overholdt. Dokumentationen kan tillige kræves såfremt vilkår 18 eller 19 er overskredet.

Der er indsat vilkår om, at hvis der optræder fejl på en motor, som medfører øgede emissioner, skal motoren straks standses, og fejlen udbedres.

Ovennævnte vilkår er udover kravene i MCP-bekendtgørelsen.

For at sikre, at der i en helt ekstrem situation ikke er risiko for, at der er drift i et omfang, hvor omboende vil opleve gener, skal virksomheden udarbejde en beredskabsplan, der sættes i værk ved opstart af nøddrift. Planen skal sikre, at der løbende sker en vurdering af konsekvenserne ved driften. Således skal der indledes med en vurdering af, hvor lang tid strømudfaldet vil strække sig over. Hvis strømudfaldet vurderes at være af en vis varighed, skal der desuden vurderes på parametre som vejrforhold o.l. Beredskabsplanen skal opstille de kritiske parametre, der skal indgå i vurderingen, samt ved hvilke betingelser en udfasning/neddrosling af driften med nødstrømsanlægget skal overvejes. Planen skal indsendes til og godkendes af Høje-Taastrup Kommune inden driftsstart.

Beredskabsplanen skal løbende opdateres, hvis der sker ændringer i procedurer, ansvar mv.

2.8 Lugt

Kommunen vurderer, at der eventuelt vil kunne opstå lugt fra dieselmotorer, måske særligt hvis der er en fejl på motoren. Kommunen forventer dog ikke, at det vil være lugt af en sådan karakter, at det kan medføre gener i omgivelserne. For en sikkerhedsskyld fastsættes lugtgrænser.

Miljøstyrelsens lugtvejledning anfører, at der kan fastsættes vilkår om, at en virksomhed ikke må give anledning til lugtgener uden for virksomhedens eget areal. Der er derfor fastsat et vilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til et lugtbidrag i omgivelserne på mere end:

- 5 LE (lugtenheder)/m³, i boligområder og ved bolig i landzone

- 10 LE (lugtenheder)/m³, i erhvervsområde

Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget.

2.9 Affald

Driften af nødstrømsanlægget vil producere to fraktioner af farligt affald bestående af smøreolie og kølemidlet propylenglycol. Årligt vil der blive bortskaffet 7300 l smøreolie og 1800 l kølemiddel. Det farlige affald vil normalt ikke oplagres på grunden, men vil blive bortskaffet i forbindelse med service på anlægget.

Høje-Taastrup Kommune stiller vilkår til miljømæssig korrekt opbevaring af farligt affald for at sikre mod forurening af jord, grundvand og overfladevand.

2.10 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Nødstrømsanlægget giver primært anledning til risiko for øget forurening af omgivelserne ved transport af og brug af dieselolie til generatorerne, opbevaring i og påfyldning af dieseltankene samt ved lækage af generatorerne, der indeholder kølervæske og smøreolie.

Virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Det betyder, at kommunen har særligt fokus på aktiviteter, der kan forurene jorden og grundvandet, herunder håndtering og opbevaring af olie og kemikalier. Det er derfor vigtigt at stille vilkår om drift og vedligehold af dieselolietanke med tilhørende tekniske anlæg, og om drift og vedligehold af spildevandsanlæg samt tilhørende alarmanordninger.

Der er meddelt særskilt tilslutningstilladelse til regn- og spildevand fra datacentret i tilslutningstilladelse af 18. november 2022, hvor krav til indretning, drift og vedligehold af olieudskillere, bassiner mv. fremgår.

Nødstrømsgeneratorerne placeres i lukkede generatorgårde, der er sammenbygget med hver datahal (colo). Hver generator har et dieseltankanlæg på 28 m3 tilkoblet udover et mindre anlæg på 5 m3 til administrationsbygningen (17 dobbeltvæggede, overjordiske dieseltanke). Den samlede oplagsmængde af dieselolie for hele virksomheden vil være på 453 m3. Dieseltankene er placeret på et stålskelet hævet fra jorden. Det er ikke muligt at kigge ind under tankene. Alle øvrige sider og toppen af tankene vil dog være synlig for inspektion. Generatorgårde er tæt befæstet med beton med kontrolleret afledning til OBU-anlæg med overvågning og videre til bassiner. Der vil udelukkende ledes olie til olieudskillere ved spild. Der er i forbindelse med tilslutningstilladelsen stillet indretningskrav for olieudskilleranlæggene i form af overvågning og alarmer for højt væskeniveau, olielagstykkelse samt lækagealarm. Derudover vil der blive installeret automatisk lukkemekanisme (flydelukke) i olieudskillerne, som lukker når maksimal væskestand er nået. Endvidere vil der blive installeret en automatisk spærreventil mellem forsinkelsesbassin og udløb til HTK Kloak A/S’s regnvandssystem, der tilkobles virksomhedens SRO-anlæg og kan aktiveres ved større spild fra fx generatorgård.

Dieseltankene er omfattet af olietankbekendtgørelsen, og det er oplyst i ansøgningen, at tankene lever op til alle krav i bekendtgørelsen. Det betyder bl.a., at tankene skal være typegodkendte. Der skal i henhold til olietankbekendtgørelsen indsendes en kopi af tankattester til kommunen, når tankene er etableret. Af tankattesten skal det fremgå, at tankene overholder krav til mærkning i olietankbekendtgørelsen. Derudover bør virksomheden især være opmærksomhed på kapitel 8 i olietankbekendtgørelsen, der fastsætter krav til egenkontrol, vedligeholdelse m.v., på anlæggets olietanke. Øvrige krav til tankene i henhold til olietankbekendtgørelsen fremgår af afsnittet ”Regler i MCP-bekendtgørelsen og olietankbekendtgørelsen” i nærværende miljøgodkendelse.

Figur 2. Udsnit af generatorgård på den vestlige side af datahallerne. På den østlige side af datahallerne vil indretningen være spejlvendt, og græsarealet udenfor generatorgården vil være mindre.

Dieseltanke, generatorgårde og generatorcontainerne er etableret med en række forebyggende og forureningsbegrænsende foranstaltninger:

- Dobbeltvæggede tanke med alarm for overfyldning, trykfald og lækage tilkoblet virksomhedens SRO-anlæg.

- Rør til diesel fra tilslutningskabinet til tanke er dobbeltvæggede og etableret indenfor konturen af den tætte betonbelægning i generatorgården.

- Rør fra dieseltank til generator er lodret. Røret er udelukkende væskefyldt, når generator er i drift. Røret er enkeltvægget.

- Hver nødgenerator vil blive installeret i sin egen container, som fungerer som spildbakke i forhold til hele mængden af smøreolie, kølemiddel og diesel påfyldt den enkelte generator.

- Distributionstransformere i generatorgårde er forud monteret på en skinne, som placeres hen over en grav/fordybning i generatorgården. Graven/fordybningen kan rumme indholdet af transformerolie i den enkelte transformer. Transformergraven afvandes via en lille pumpe, som dræner vand til overfladevandsystemet. Der er indbygget en sensor, som stopper pumpning, hvis der detekteres olie. Pumpen er tilknyttet virksomhedens SRO-anlæg. Der er stillet vilkår om pumpen i tilslutningstilladelsen.

Påfyldning af diesel sker på tæt belægning med kontrolleret afledning til OBU-anlæg med overvågning og videre til bassiner. Der forventes at forekomme 2-3 årlige påfyldninger på tankene. Tankning fra tankbil til tank sker via såkaldte ”fuel filing cabinets”, som kan oversættes til et tilslutningskabinet, som placeres i forbindelse med sikkerhedshegnet/visuel skærm. Der opstilles 1 kabinet til hver generator/dieseltank. Indretning af påfyldningsområde og påfyldningsprocedure er etableret med en række forebyggende og forureningsbegrænsende foranstaltninger:

- Tilslutningskabinettet placeres bag en aflåst luge på sikkerhedshegnet.

- Kabinettet er placeret på beton (en del af den store drænede betonflade, hvor også generatorer/tanke er placeret).

- Tilslutning til kabinet sker via et fast stik (Camlock, han DN80), der er monteret kontraventil, som hindrer tilbageløb til kabinet.

- Under kabinettet er der en drypbakke, som kan indeholde evt. spild og evt. tilbageløb af diesel i den del af røret, hvor væske kan strømme bagud mod kabinettet.

- Ved tankning af diesel parkeres tankbil på Strongphalt. Strongphalt er asfalt, som opfyldes med beton, og har nogle forbedrede egenskaber i forhold til alm. asfalt, men også i forhold til en betonoverflade. Den kan udlægges uden samlinger, velegnet til overflader med høj statisk belastning, har en tæt struktur, som giver en høj modstandsdygtighed over for slid og kemikalier.

- Adgang til påfyldningskabinet sker via betonplade som forbinder generatorgård med vej. Betonpladen har gradient mod vej.

- Der er 0,5 m ekstra betonplade som minimum på hver side af påfyldningsskabet.

- I driftsmanualen for påfyldning af brændstof, som udarbejdes af Microsoft, vil der være angivet, at færdsel skal ske på betonen ved brændstofpåfyldning.

- Tankning sker altid overvåget via SRO (og alarm på kabinettet).

- Tankning vil desuden også altid ske overvåget af specialuddannet tankbil operatør, og der vil være en supervisor fra Microsoft til stede ved påfyldning.

I forhold til ovenstående vurderes Strongphalt i denne sammenhæng af Høje-Taastrup Kommune som tæt belægning. Ved et eventuelt spild, vil dieselolie ledes på asfalten ude på vejen langs kantstenen til nærmeste nedløbsrist og videre til OBU-anlæg og bassiner. Et eventuelt spild vil dermed udelukkende opholde sig på asfalten i kort tid. Der er ikke gennemsivning af olieprodukter på en asfaltbelægning, hvis olien er på belægningen i kort tid. Det er først, når olien ligger i længere tid, at asfalten kan blive nedbrudt. Det er til gengæld vigtigt, at samlinger og overgange mellem forskellige tætte belægninger udføres korrekt. I forhold til overgange ved kantsten langs veje vil Strongphalt støde helt op til kantsten, og der vil være særlig fokus på at inspicere samlingen mellem asfalt og kantsten ved etablering af asfaltbelægningen. Der er desuden en samling mellem betonkantsten og betonflade, som også skal være tæt.

Kommunen har vurderet, at der skal stilles vilkår om følgende for at forebygge mod forurening og sikre optimal drift af nødstrømsanlægget:

- Krav om tætte belægninger i områder med nødstrømsgeneratorer, dieseltanke og påfyldningsområder, hvor der er risiko for spild.

- Årlig visuel kontrol af tætte belægninger samt samlinger mellem asfalt (Strongphalt)/kantsten og kantsten/beton i områder, hvor der er risiko for spild.

- Korrekt opbevaring af farligt affald, kemikalier og hjælpestoffer med sikring mod spild.

- Dieseltanke skal være dobbeltvæggede med overvågning. Når tankene er dobbeltvæggede kræves der jf. Olietankbekendtgørelsens § 42 stk. 3 ikke tæthedsprøvning eller inspektion af anlæggene.

- Alle rør til dieselolie skal etableres indenfor konturen af den tætte belægning i generatorgårde. Rørene skal være hævet over jorden, så der er umiddelbar mulighed for visuel inspektion. Rørene skal være dobbeltvæggede med lækageovervågning og tilsluttet virksomhedens SRO-anlæg. Dog må rør fra dieseltank til generator være enkeltvægget. Rør fra dieseltank til generator skal være lodret og må udelukkende være væskefyldt ved drift af generator.

- Hver generatorcontainer skal kunne tilbageholde indholdet af smøreolie, kølemiddel og dieselolie påfyldt den enkelte generator.

- Månedlig inspektion af generatorcontaineren for utilsigtet spild, lækage eller korrosion.

- Kontrol af tæthed af generatorcontainer hver 10. år.

- Krav om, at distributionstransformere skal placeres på tæt belægning med mulighed for opsamling af spild svarende til mængden af påfyldt transformerolie.

- Krav om, at tankningsprocedure for påfyldning af diesel til tanke foregår, som beskrevet i ansøgningen.

- Krav om, at påfyldning af smøreolie, kølemiddel og tømning af spildolie på generatorer skal ske overvåget.

- Krav om, at eventuelt spild skal opsamles, og olieudskillere/kloakbrønde skal tømmes, hvis spildet er ledt hertil. Kommunen skal underrettes hurtigst muligt ved spild af olie eller kemikalier.

- Krav om føring af driftsjournal i forhold til vilkår om beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.

Desuden har kommunen vurderet, at der i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens §22 stk. 2 skal fastsættes vilkår om tæthedskontrol hvert 10. år af det samlede regnvands-afløbssystem fra generatorgårde og rendestensbrønde i veje til og med olieudskillere. Tæthedsprøvningen skal udføres i overensstemmelse med normen for tæthed af afløbssystemer, DS 455, eller tilsvarende norm. Ved anvendelse af DS 455 skal prøvningsperioden være på mindst en time. Hvis der konstateres lækage, skal afløbssystemet udbedres, så det ved en ny tæthedsprøvning og inden ibrugtagning konstateres tæt.

Vilkår om tæthedsprøvning hvert 10. år af regnvandssystemet er en opfølgning af vilkår om tæthedsprøvning i tilslutningstilladelsen, hvor der er stillet krav om førstegangstæthedskontrol.

Kommunen vurderer herefter, at de indretninger og barrierer mod spild, der er beskrevet jf. ovenstående tilsammen med de stillede vilkår, er tilstrækkelig til at forhindre og forebygge forurening af jord og grundvand samt recipient.

2.11 Spildevand

I forbindelse med etablering af datacenteret er der meddelt separat tilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3 til håndtering af regnvand samt tilslutning af eventuelt fremtidigt kølevand.

Tilladelsen indeholder krav om drift, vedligeholdelse og overvågning af olieudskilleranlægget, indretning af bassiner, etablering af spærreventiler ved udløb fra bassiner, etablering af spærreventiler i afløb i batterirum samt vurdering af eventuel udledning af brandslukningsvand fra batterirum.

Der er ikke yderligere regulering af spildevandsforholdene i denne miljøgodkendelse.

  - Bedst tilgængelige teknologi-BAT

BAT konklusioner for store fyringsanlæg finder ikke anvendelse på nødstrømsanlægget, idet det enkelte fyringsanlæg (generator) har en indfyret termisk effekt mindre end 15 MW, og de enkelte fyringsanlæg ikke er forbundet med en fælles skorsten. De enkelte generatorer har hver en indfyret termisk effekt på 7,5 MW.

Desuden er der tale om et nødstrømsanlæg med en samlet årlig driftstid på 96 timer og 40 min, som dermed er mindre end 500 timer. Anlægget er derfor ikke omfattet af BAT-AEL konklusionerne for emissionsvilkår.

Derimod er anlægget omfattet af MCP-bekendtgørelsen, hvis krav per definition er BAT.

BREF for Emissioner fra oplagring vurderes ikke relevant, da alle dieselolieoplag er omfattet og opfylder krav i olietankbekendtgørelsen, hvor alle relevante BAT krav er medtaget. Diesel opbevares således i særskilte dobbeltvæggede tanke med overvågning i form af højt olieniveau, lavt olieniveau, automatisk overfyldningssikring samt lækagedetektion.

Det er desuden i afsnittet ”Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand”, beskrevet hvordan påfyldningsområder, generatorgårde og generatorcontainerne er etableret med en række forebyggende og forureningsbegrænsende foranstaltninger til sikring mod spild. Der er desuden stillet vilkår om tæthedskontrol hvert 10. år af det samlede regnvands-afløbssystem fra generatorgårde og rendestensbrønde i veje til og med olieudskillere.

I forhold til krav om miljøledelse vurderes det, at de krav, der stilles til virksomhedens egenkontrol er dækkende for de miljøpåvirkninger, som nødstrømsanlægget og de forbundne aktiviteter kan medføre.

Det er Høje-Taastrup Kommunes vurdering, at der er truffet de fornødne foranstaltninger med afgørelsens vilkår til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT.

2.13 Energi og råvareudnyttelse

Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 10, ” Afgørelse om godkendelse” § 20 skal Høje-Taastrup Kommune sikre sig, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde, at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt.

Desuden har Høje-Taastrup Kommune ambitiøse planer om at nedbringe CO2-udledningen. Dette er beskrevet i ”Klimaplan 2030 - Danmarks grønneste vækstkommune”, hvor målet er 50% CO2-reduktion i 2030 i forhold til 2017. Klimaplan 2030 omfatter 50 indsatser inden for temaerne energieffektivisering, varmeforsyning, elforsyning og transport, som alle giver et væsentlig bidrag til målsætningen. Indsatserne vil blive støttet op med et større fokus på den grønne omstilling og reduktion af CO2-udledningen blandt andet i den kommunale planlægning, arealudnyttelse, kommunale indkøb og spildevandshåndtering. For at nå målet kræver det, at kommunen, virksomhederne og borgerne yder en stor indsats i fællesskab.

Der vil derfor blive stillet vilkår om, at virksomheden løbende skal følge og registrere deres energi- og råvareforbrug og redegøre for deres effektiviseringsplaner.

2.14 Foranstaltninger i forbindelse med virksomhedens ophør

Ved ophør af drift, skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå fremtidig forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende stand.

Ansøger oplyser, at på det tidspunkt virksomheden ophører, vil grunden blive bragt i den stand, som den til enhver tid gældende lovgivning kræver.

Kommunen vurderer, at der skal stilles følgende vilkår til sikring af, at nedlukning og afvikling foregår miljømæssigt forsvarligt.

Senest 3 måneder før driften ophører, skal virksomheden indsende en plan til kommunen for nedlukning og afvikling af anlæg samt rydning af arealet.

Planen skal redegøre for:

- Tømning og rengøring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg, som aktuelt eller på sigt vil indebære fare for forurening af jord, grundvand, overfladevand eller spildevandssystemet.

- Sikring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg mod utilsigtet brug

- Tømning af generatorer for olie og andre væsker, som kan udgøre en fare for forurening.

- Rydning af udendørsarealer og bortskaffelse af råvarer, affald og kemikalier.

- Bortskaffelse af faste belægninger, bygningsdele m.v.

- Tømning af olieudskillere og interne kloakker mv.

Planen skal godkendes af kommunen inden opstart.

Da aktiviteterne er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal planen indeholde en vurdering af jordens og grundvandets forureningstilstand som følge af de pågældende aktiviteter, jf. § 38 K, stk. 1, i lov om forurenet jord. Vurderingen skal opfylde kravene i bilag 7 til godkendelsesbekendtgørelsen for ophør af aktiviteter.

Høje-Taastrup Kommune vurderer herefter planens indhold som dækkende for foranstaltninger til forebyggelse af forurening.

2.15 Habitatbekendtgørelsen

Sager om godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 er omfattet af § 6 i Habitatbekendtgørelsen. Det følger af bestemmelserne, at der skal foretages en vurdering af, om etableringen af nødstrømsanlægget kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt.

SWECO A/S har på vegne af Microsoft ApS udarbejdet et notat ”Habitatvurdering” af 26. september 2022. Notatet gennemgår og vurderer luftimmission, påvirkning af overfladevand og natur, herunder bilag IV beskyttede arter, med henblik på at undersøge, om der vil kunne forekomme væsentlige indirekte påvirkninger af habitatområdet som følge af projektet. Konklusionen i notatet er, at projektet ikke vil medføre væsentlig påvirkning af det nærmeste Natura 2000-område eller påvirke beskyttede arter. Høje-Taastrup Kommune er enige i denne vurdering. Kommunen vurderer derfor, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig konsekvensvurdering i henhold til ”Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter”. I det følgende er der kortfattet redegjort for notatets indhold.

Natura 2000-område

Det nærmeste Natura 2000 område er Vasby Mose og Sengeløse Mose (habitatområde nr. 124), der ligger mindst 4 km nord for virksomheden. Udpegningsgrundlaget for Vasby og Sengeløse Mose er en række naturtyper, specielt rigkær og tidvis våd eng samt to arter af vindelsnegle. Området er sårbart over for næringsstoftilførsel. Der er mere end 10 km til Roskilde Fjord, der er det næst-nærmeste Natura 2000-område.

Luftimmission i relation til Natura 2000-område

Under test og vedligehold af nødgeneratorerne vil der være luftemissioner fra forbrænding af diesel. Under daglig normal drift, er der ingen emissioner fra nødstrømsanlægget.

Udledningen af NOx i forbindelse med afbrænding af dieselolie, kan bidrage til depositionen af kvælstof i de omkringliggende områder og naturområderne Vasby og Sengeløse Mose. Deposition er særligt relevant ved store industrier og landbrug, som har væsentlige udledninger mere eller mindre året rundt. Deposition regnes i enheden kg/ha/år.

NOx er den primære forurenende komponent, når man vurderer påvirkning af naturområder ved afbrænding af diesel i motorer.

Der er udført en OML-beregning i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse (vedlagt som Bilag 3 til ansøgning om miljøgodkendelse). Den viser, at den maksimale beregnede immissionskoncentration af NOx, regnet som NO2, er på 98,59 µg/m3 i en afstand på 200 m fra afkastet. Immissionen falder herfra til 25 µg/m3 ved den maksimale beregningsafstand på 1.100 meter fra afkastet.

Habitatområdet Vasby og Sengeløse Mose er beliggende mindst 4.000 meter fra

projektområdet og immissionspåvirkningen vil derfor være yderligere reduceret i forhold til de beregnede koncentrationer.

Den samlede driftstid til test og vedligehold for det samlede nødstrømsanlæg er 96 timer og 20 min årligt. Det er dermed i alt ca. 4 døgn pr. år, der vil være immission fra anlægget. OML-beregninger er tillige gennemført meget konservativt med dobbelt kildestyrke for at sikre, at B-værdier (bidragsværdier) hos nærliggende naboer er overholdt med meget god margin. Dvs. de beregnede koncentrationer i OML-beregningerne er også dobbelt så store, som de er ved reel test og vedligehold.

SWECOs notat redegør for, at der hidtil har været et fald på ca. 0,25 µg/m3 per år i baggrundskoncentrationen af NO2. Miljøstyrelsen vurderede i Luft-kvalitetsplan 2011, at de europæiske NOx-emissioner vil falde i de kommende år, og at der derfor fortsat kan forventes et fald. DCE har for luftmålestation Risø rapporteret en årsmiddel baggrundskoncentration af NOx beregnet som NO2 for landområder på 7,1 µg/m3 og tilsvarende en by-baggrunds-koncentration for København på 14 µg/m3. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at den beregnede immissionskoncentration for NOx ved Habitatområdet er ca. 8 µg/m3 svarende til baggrundskoncentrationen for området.

Den samlede deposition i 2019 af kvælstofforbindelser inkl. ammoniak, er for Risø rapporteret til 8,9 kg N/ha og for Sjælland som helhed 11 kg N/ha. Det vurderes at deposition for Risø kan betragtes som repræsentativ for Vasby og Sengeløse Mose.

Tålegrænserne for følsomme danske naturtyper er generelt for moser 10-25 kg N/ha; hængesæk 10-15 kg N/ha og for rigkær 15-25 kg N/ha. Skovbevoksede tørvemoser og Elle-og askeskove ved vandløb, søer og væld 10-20 kg N/ha.

På baggrund af den beregnede NOx emission og meget begrænsede årlige driftstid, vurderes det, at påvirkningen fra nødstrømsanlægget på habitatområdet vil være ubetydelig.

Overfladevand i relation til Natura 2000-område

Overfladevand fra befæstede dele af projektområdet vil ledes via impermeable overflader til et af to forsinkelsesbassiner. Inden forsinkelsesbassinerne ledes vandet igennem en klasse 1 olieseparatorer (5 i alt). Begge forsinkelsesbassiner vil blive udformet med et forbassin med en hævet barriere i bunden, inden overfladevandet ledes videre til resten af bassinet. Forsinkelsesbassinet vest for datacenteret vil blive udført som tørbassin. Bassinet øst for datacenteret udføres dels som et vådt bassin (bassin 1) og et efterfølgende tørt bassin. På grund af udformningen af forbassin og hævet barriere vil der ske sedimentation i forbassinet, som vil skabe en rensende effekt, hovedsageligt på grund af sedimentation af partikler.

Forsinkelsesbassinerne er dimensioneret til at kunne tilbageholde vand fra en 100-årshændelse + 20% klimatillæg.

Der ansøges om tilladelse til afløb på 2 x 9,6 l/s, som er det tilladte afløb til det offentlige kloaksystem. Da overfladevand afleveres til HTK Forsyning separatkloakerede kloakvandssystem, vurderes det, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for Vasby og Sengeløse Mose.

Bilag IV-arter

I henhold til Habitatbekendtgørelsens § 10, stk. 1, skal der foretages en vurdering af virksomhedens aktiviteter i forhold til de arter, der er beskyttet i henhold til Habitatdirektivets bilag IV.

Ifølge Danmarks Miljøportal og biodiversitetskortet er der ikke gjort særlige artsfund på projektområdet. Der er et lille vandhul i den sydlige ende af området, hvor der har været foretaget en kommunal besigtigelse i 2019. Vandhullet er beskrevet som en tilgroet mergelgrav i udkanten af en rapsmark samt omkranset af et tæt krat og med pilekrat i vandfasen. I den kommunale besigtigelse er vandhullet registreret som §3-vandhul, men det er ikke registreret forekomst af padder, eller et alsidigt dyre- og planteliv. Tilsvarende vurdering er foretaget ved en besigtigelse i 2011, hvor det ligeledes blev vurderet at vandhullet ikke egner sig som levested for bilag IV-arterne stor vandsalamander og spidssnudet frø, men kunne være potentielt levested for lille vandsalamander.

Inden for projektområdet er der ikke registreret yderligere natur jf. databaserne naturdata.dk og arter.dk, men der er registreret mindre områder med §3-beskyttede søer og en enkelt mose i projektarealets nærområde.

De nærmeste fund af bilag IV-arter, rødlistede arter, fredede arter samt andre sårbare arter er undersøgt via de samme databaser; naturdata.dk og arter.dk. Der er især fokus på, om der er markfirben, padder samt flagermus, da det ud fra områdets anvendelse og strukturer er de mest oplagte arter i området. Områdets egnethed som levested for hasselmus er også vurderet, selvom der er langt til nærmeste bestand.

De nærmeste bestande for ovenstående arter og grupper omfatter stor vandsalamander, spidssnudet frø, butsnudet frø, grøn frø, skrubtudse, lille vandsalamander, grønbenet rørhøne, blishøne samt gråand. Afstand til nærmeste fund er ca. 640 m til et vandhul hvor der i 2011 er ynglefund af stor og lille vandsalamander samt forekomst af skrubtudse.

Den nærmeste forekomst af fredede arter er ca. 200 m, og omfatter fund af lille vandsalamander. Ca. 500 m fra projektområdet er der fundet lille vandsalamander, skrubtudse samt arter af brune frøer.

Hasselmus er ikke kendt i området, og den nærmeste bestand er i Bidstrupskovene ca. 24 km mod sydvest. Markfirben er ikke kendt fra området, nærmeste bestand er ved Darup syd for Roskilde mere end 12 km fra projektområdet

Flagermus er registreret i DOFbasen, ca. 700 m fra projektområdet. Denne registrering omfatter en overflyvende dværgflagermus. I Hakkemosen ca. 1,5 km nord for projektområdet er der registreret vandflagermus, dværgflagermus, brunflagermus, skimmelflagermus samt troldflagermus.

Der er foretaget en besigtigelse af projektområdet d. 15. marts 2022. Alle biotoper og mulige levesteder i området er undersøgt. Undersøgelserne er udført med et særligt fokus på levesteder for bilag IV-arter, registrering af eksisterende naturværdier, samt en eftersøgning af invasive arter. På denne mådes skabes et solidt grundlag for en vurdering af tiltag som kan bidrage til at øge områdets naturværdi for både flora og fauna.

Projektområdet består hovedsageligt af et stort braklignende areal, hvor der ud fra feltbesigtigelser vurderes ikke at være egnede levesteder for bilag IV-arter og hvor der ikke er fundet sjældne, sårbare, beskyttede, fredede eller truede arter. Området er ikke egnet til markfirben, da jorden ikke er let og sandet, og da der mangler solbeskinnede områder med bar jord.

Vandhullet vurderes som et uegnet levested for bilag IV-arter på baggrund af tilgroning og meget stejle brinker. Tilgroningen med især grå-pil, medfører en stor skyggevirkning hvilket betyder at vandet ikke varmes tilstrækkeligt op af solen i foråret. I det kølige vand vil eventuelle padde-/salamanderæg ikke udklækkes. De stejle brinker medfører at padderne ikke kan komme op af vandhullet, og vandhullet vil derfor sandsynligvis snarere fungere som padde-fælde, hvor strejfende padder vil blive fanget, end som et egnet levested for padder.

Området omkring vandhullet er et egnet levested for hasselmus, da der er flere lave træer og buske med bær og nødder. Det vurderes imidlertid, at det ikke er sandsynligt, at hasselmus lever i omrdet, da der er over 24 km til nærmeste bestand, og da der er manglende spredningskorridorer. Arten er ikke tidligere registreret i området.

Samlet vurdering ift. Natura 2000-område og bilag IV-arter

Det vurderes samlet på baggrund af gennemgang af luftimmission fra nødstrømsanlægget og tilslutning af overfladevand fra projektområdet til bassin/vådområde, at der ikke vil forekomme en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for Vasby og Sengeløse Mose og dermed, at Habitatbekendtgørelsens beskyttelsesniveau sikres.

En gennemgang af påvirkning af beskyttelseskrævende arter viser, at der generelt ikke er egnede levesteder for bilag IV-arter i projektområdet.

Det vurderes, at yngle- eller rasteområder ikke vil beskadiges eller ødelægges i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a). Yderligere vurderes, at der ikke vil ødelægges plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i nogen livsstadier.

Det vurderes dermed samlet, at der ikke er grundlag for at antage, at der vil forekomme væsentlige påvirkninger af Vasby og Sengeløse Mose, og det vurderes derfor, at projektet ikke vil hindre, at Habitatområdets naturtyper vil kunne opnå en god eller høj bevaringstilstand. Der er derfor Høje-Taastrup Kommunes vurdering, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig konsekvensvurdering i henhold til ”Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter”.

2.16 Forhold omkring basistilstandsrapport

I forbindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse har virksomheden redegjort for, om der bruges, frigives eller fremstilles stoffer, som jf. EU-Kommissionens vejledning om basistilstandsrapporter, trin 1-3, vurderes at være ”relevante farlige stoffer”, og som på denne baggrund skal indgå i en basistilstandsrapport. Det er kun de stoffer, der stammer fra aktiviteter relateret til nødstrømsanlægget (bilag 1 aktiviteten), der skal medtages i vurderingen.

Af potentielt forurenende stoffer, som er optaget på EU forordnings liste over klassifikation og mærkning af forurenende stoffer EF 1272/2008, og som anvendes på virksomheden i forbindelse med de godkendelsespligtige aktiviteter, der omfatter nødstrømsanlægget, fremgår dieselolie, kølemiddel og smøreolie. Der er her tale om forbrugsstoffer, der anvendes ved driften af anlægget, og der forekommer dermed ikke direkte frigivelse af stofferne.

Dieselolien afbrændes i generatoranlæggene, mens kølemiddel og smøreolie anvendes i den enkelte generator. Stofferne vil ved ukontrolleret udslip kunne medføre forurening af jord og grundvand.

Kølemiddel og smøremiddel

Mængderne af stofferne er begrænsede til de mængder, der skal forbruges direkte på hver af generatoranlæggene. Generatorindkapslingen/containeren vil indeholde drypbakke/tank, som sikrer, at utætheder/lækager vil indeholdes indenfor generatorcontaineren.

Ved udskiftning af smøreolie og/eller kølemiddel medtager serviceudbyderen det forbrugte/udskiftede olie og kølemiddel, hvorfor der ikke er oplag af disse udover det, som er i selve generatorerne. Generatoranlæggene kan betragtes som individuelle lukkede systemer.

Dieselolie

Til beskyttelse mod forurening af jord og grundvand mod lækage fra brændstoftankene er disse fremstillet som dobbeltvæggede og udstyret med lækagedetektor. Tankene er desuden installeret med alarmer for høj og lav dieseloliestand, samt med overfyldningsalarm og trykfaldsalarm. Tankene placeres i generatorgårde med tæt belægning. Påfyldning af stofferne vil altid ske under overvågning. Tankene etableres i henhold til olietankbekendtgørelsen.

Afløb til overfladevand, som kan blive påvirket af et eventuelt spild fra generatorgårdene, er forbundet med sandfang og olie/benzin separatorer inden udledning til regnvandssystemet. Dette begrænser risikoen for forurening ved lækage af stofferne. Forholdende for håndtering af stofferne, spildevandshåndtering og overvågningssystemer er nærmere beskrevet i den indsendte spildevandsansøgning.

På denne baggrund vurderes det, at risikoen for en mulig forurening af jord eller grundvand i området er minimal med de anvendte stoffer i nødstrømsgeneratorerne og brændstoftankene. Ved almindelig drift af virksomheden, inklusive vedligehold og testkørsel af nødstrømsgeneratorerne, vil der ikke være udledninger, der kan medføre forurening af jord eller grundvand.

Størstedelen af området har så vidt vides indtil nu være benyttet som landbrugsjord, og der er ikke kendskab til, at der skulle have foregået aktiviteter på området, som kan have medført en forurening. En matrikel i det sydøstlige hjørne er dog forureningskortlagt. Matriklen er ejet af Høje-Taastrup Kommune.

Der er i perioden 19. februar til 9. marts 2021 udført en miljø- og geoteknisk undersøgelse af projektområdet med 60 boringer. Boringerne er generelt 6 m dybe. Boringerne er fordelt over hele området, og der er fra hver boring udtaget én prøve til analyse for jordpakken. Prøverne er udtaget som blandeprøver i overfladejorden og med enkelte prøver ned til 2,3 m u.t. Resultaterne viser at hovedparten af jordprøver er under jordkvalitetskriteriet. En prøve (B41) midt på området indeholder et svagt forhøjet niveau af bly. I forbindelse med kommunens forureningskortlagte matrikel, viste to boringer forurening. Fyldlaget i boring B13 er klassificeret som stærkt forurenet på grund af højt indhold af kulbrintefraktioner. Tre boringer (M1 - M3) blev boret for rumligt at begrænse den laterale udstrækning af forurening identificeret i B13. Kun i én af disse boringer registreredes forhøjede koncentrationer af forurenende stoffer (M1). Fyldlaget i boring M1 er klassificeret som lettere forurenet på grund af indhold af bly og kulbrintefraktioner. Se evt. kort over udførte boringer og prøvetagninger i bilag 7 ”Udtagne miljøprøver” i ansøgning om miljøgodkendelse.

På baggrund af områdets tidligere anvendelse og de udførte undersøgelser, vurderes det, at områdets forureningsmæssige tilstand må betegnes som ren, såfremt man ser bort fra den forureningskortlagte grund ejet af kommunen.

Høje-Taastrup Kommune vurderer, ud fra kendskabet til områdets nuværende forureningsmæssige tilstand, som ren og de planlagte aktiviteter for anvendelse af forurenende stoffer knyttet til nødstrømsanlægget, at der ikke er grundlag for udførelse af en basistilstandsrapport i henhold til bekendtgørelsen.

- Konklusion

Udkast til miljøgodkendelse har i flere omgange været sendt i høring hos virksomheden, jf. godkendelsesbekendtgørelsen, § 59 stk. 1.

Virksomhedens har haft enkelte bemærkninger til udkastet. Bemærkningerne er indarbejdet i nærværende miljøgodkendelse.

På baggrund af ovenstående vurdering og begrundelse vurderer kommunen, at miljøgodkendelsen kan meddeles på de fastsatte vilkår.

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 2080 af 15. november 2021.

Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg nr. 1535 af 9. december 2019.

Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse

bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 2080 af 15. november 2021

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr. 2079 af 15. november 2021

Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg nr. 1535 af 9. december 2019 pkt. 2, stk. 2

Maksimal normaldrift defineres som test og vedligehold af 1 generator med 100% last

Maksimal normaldrift defineres som test og vedligehold af 1 generator med 100% last

Maksimal normaldrift defineres som test og vedligehold af 1 generator med 100% last

Maksimal normaldrift defineres som test og vedligehold af 1 generator med 100% last

Fuld normal drift defineres som test og vedligehold af en generator med 100 % fuld last.

Fuld normal drift defineres som test og vedligehold af en generator med 100 % fuld last.

Lovbek. om forurenet jord nr. 282 af 27. marts 2017

Lov nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 2080 af 15. november 2021.

https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/53-godkendelsespligt/538-bortfald-og-tilbagekaldelse/

Luftvejledningen. Vejledning fra miljøstyrelsen nr. 2 2001

DCE, 2014 , ”Anbefaling af metoder til estimering af tør- og våddeposition af gasser og partikler i

relation til VVM”.

DCE, 2019, ”Luften på din vej 2.0”, http://lpdv.spatialsuite.dk/spatialmap

Begrænsning af lugtgener fra virksomheden. Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 4 1985.

Forebyggelse af jord og grundvandsforurening på industrivirksomheder ved udvalgte aktiviteter. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 6 2008

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 2080 af 15. november 2021

BREF dokument for direktiv for industrielle emissioner 2010/75/EU med BAT konklusioner for store fyringsanlæg med en indfyret effekt større end 50 MW af 17. august 2017

jf. § 7, stk. 7 i Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen)

Vejledning om basistilstandsrapporter, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136