HARDI International A/S, Herthadalvej 10, 4840 Nørre Alslev

[image: image1.jpg]GUILDRBORGSLIND




Påbud vedr. fastlæggelse af nye vilkår af afledning til det offentlige spildevandsanlæg i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1 og 4.

Denne reviderede tilladelse til afledning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4. Tilladelsen er udarbejdet efter vedlagte vurdering, der bygger på virksomhedens egne oplysninger i den miljøtekniske beskrivelse, sidst revideret den 22. juni 2006.
Det er valgt at meddele denne tilladelse i forbindelse med miljøgodkendelsen; men den er ikke en del af godkendelsen. En spildevandstilladelse er ikke omfattet af en 8 års retsbeskyttelse. Tilsynsmyndigheden kan således tage tilladelsen op til revision på et hvilket som helst tidspunkt, når dette er begrundet. Gyldige begrundelser kan være spildevandstilladelser, der af tilsynsmyndigheden vurderes at være utilstrækkelige, uhensigtsmæssige eller utidssvarende.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Sanitetsspildevand, spildevand fra ikke belastede arealer i produktionen samt tagvand og uforurenet overfladevand skal afledes til det offentlige spildevandsanlæg gennem anlæg, der er synet og godkendt af tilsynsmyndigheden.

2. Afledningen af alt vand omtalt i vilkår 1 må ikke medføre gener for driften af eller skader på afløbet (rørledninger m.v.) fra virksomheden. Tilledningen af spildevand må heller ikke medføre problemer ved den normale drift af kommunens kloaknet og renseanlæg. 
3. Spildevandsledninger indenfor virksomhedens område skal til enhver tid være udført med rør, samlinger og brønde, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er tætte. 

4. Alt processpildevand fra zinkfosfateringen skal afledes til det offentlige spildevandssystem gennem en prøveudtagningstank. Tanken skal til enhver tid være placeret, så den er umiddelbart tilgængelig. Tankens dimensionering, indretning og placering skal til enhver tid kunne godkendes af Tilsynsmyndigheden. 

5. Alt processpildevand fra zinkfosfateringen skal, inden afledning til det offentlige spildevandssystem, som minimum behandles i virksomhedens spildevandsanlæg med neutraliserings-, floknings- og bundfældningsbassin. Tidspunkt for hvilke trin der renses, doserede kemikaliermængder, doseringstider, pH før og efter kemikaliedosering skal kontinuert registreres. Alarmpunkter skal indstilles ifølge en driftsvejledning, der skal godkendes af tilsynsmyndigheden. 

6. Der skal til enhver tid foreligge en driftsvejledning, der skal godkendes af tilsynsmyndigheden, for virksomhedens samlede spildevandsrenseanlæg. Driftsvejledningen skal løbende revideres på baggrund af f.eks. ny viden og ændrede driftsforhold. 

7. Der skal til enhver tid være personale til stede, som har kendskab til driften af renseanlægget, herunder er i stand til at kunne håndtere en uheldig driftssituation, der har udløst alarm.

8. Der må højest udledes 25 m3 vand pr. time gennem virksomhedens renseanlæg. Der må højst udledes 7.500  m3 vand pr. år. Såfremt denne vandmængde er for stor til at sikre en tilstrækkelig rensningseffekt i bundfældningsbassinet, kan tilsynsmyndigheden begrænse vandmængden pr. time til et niveau, der sikrer en tilstrækkelig bundfældning, eller forlange andre afhjælpende foranstaltninger.

9. Virksomheden skal udføre en effektiv spildevandsbehandling ved dagligt tilsyn og kontrol af anlægget i h.t. den godkendte driftsvejledning, jævnfør vilkår 6.

Egenkontrol herunder driftsjournal 
10. Spildevandet skal overholde følgende grænseværdier ved afledning til det offentlige spildevandsanlæg: 

	KONTROLVARIABEL
	KRAVVÆRDI
	ANALYSEMETODE
	BEMÆRKNING

	Temperatur
	< 35(C
	
	Kravvariabel

	PH
	6,5-9,51)
	DS 287
	Kravvariabel

	COD
	-
	DS 2172)
	Kravvariabel

	BI5 mod.
	-
	DS/EN 1899-1
	Kravvariabel

	Suspenderet stof
	500 mg/l
	DS 207
	

	Nitrit + Nitrat – N 
	-
	DS 223
	Kravvariabe

	Total phosphat
	-
	DS 292
	Kravvariabe

	Chlorid
	1000 mg/l
	DS/EN 10304
	

	Sulfat
	500 mg/l
	DS/EN 10304
	

	Nonioniske detergenter
	10 mg/l
	ISO/DIS 7875
	

	Olie/fedt
	50 mg/l
	DS/R 208, mod.
	

	Zink
	3000 µg/l
	ICP - MS
	

	Nikkel
	250 µg/l
	ICP - MS
	

	Cadmium
	3 µg/l
	ICP - MS
	


 
1) pH – værdien er forsøgsvis sat til 9,5.

2)  Ved mere end 500 mg/l chlorid anvendes DIN 38409 del 41 til forbehandling af prøven.
11. Prøveudtagning af processpildevand udføres som stikprøvekontrol, og skal udtages som 4 delprøver jævnt fordelt over spildevandsudledningen. De 4 delprøver sammenblandes, således at én prøve repræsenterer den batchvise udledning. Kontrolperioden er 12 måneder, hvor der udtages 6 stikprøver. Stikprøvernes middelværdi skal overholde kravet. Enhver stikprøve skal overholde mellem 2 og 4 gange kravet til stikprøvernes middelværdi. Virksomheden skal være i normal drift. Alle prøver skal udtages af og analyseres for virksomhedens regning af et firma eller laboratorium registreret under DANAK (Dansk Akkrediterings Ordning). 

Spildevandsafledningen tages op til revision efter 2 kontrolperioder. Kontrolperioden går fra 1. januar til 31. december.
12. Der skal udføres nitrifikationshæmmingstest to gange i én kontrolperiode efter modificeret ISO 9509: 1995. Testen skal tilrettelægges efter forudgående aftale med tilsynsmyndigheden.
13. Virksomheden skal, hvis der konstateres overskridelser af vilkår 10 og 12, straks finde ud af årsagen og træffe afhjælpende foranstaltninger. Tilsynsmyndigheden skal underrettes herom. Herefter skal virksomheden lade foretage en ekstra prøveudtagning efter samme retningslinier til dokumentation af, at kravene er overholdt.

14. Afvandet slam fra fældningsprocessen skal opbevares, transporteres og bortskaffes efter reglerne om bortskaffelse af farligt affald. 

15. Som et led i egenkontrollen skal virksomheden løbende registrere forbruget af rå- og hjælpestoffer, samt data for den kontinuerte registrering i driftsjournaler. 
Tidspunkter for kontrol og justering af renseanlæggets måleudstyr. Desuden angives alarmtidspunkter og afhjælpende foranstaltninger samt navn på den ansvarlige driftsleder for renseanlægget. Driftsjournalerne skal opbevares i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
16. Vandforbruget skal registreres dagligt i virksomhedens logning og registreres i en driftsjournal. Driftsjournalerne skal opbevares i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Olieudskillere

17. Spildevand fra vaskepladsen ved hal H og afprøvning af sprøjter ved hal D skal afledes til det offentlige spildevandsanlæg efter forudgående passage af sandfang og olieudskiller. Spildevandet må ikke pumpes til udskilleren og olie, hhv. benzin må ikke kunne udskilles før udskilleren – f.eks. ved passage gennem vandlås. Vaske- og afprøvningsplads skal være befæstet. 

18. Der skal monteres en bimåler for årlig aflæsning af vandforbrug ved hver olieudskiller. 

19. Olieudskillerne skal være godkendt af Boligministeriets VA-udvalg. De skal være helstøbt og forsynet med automatisk flydelukke, der skal indjusteres således, at det senest lukker, når 75 % af opsamlingskapaciteten er opbrugt. Olieudskillerne skal være dimensioneret, jf. anvisningerne i Rørcenter-anvisning nr. 006 fra marts 2004, der skal ses som et supplement til DS 432, Norm for afløbsinstallationer. 

20. Olieudskillerne skal være forsynet med et ikke fastspændt, lugttæt dæksel. 

21. Udskillerne skal være sikret mod, at der kan ske opstuvning af opsamlet olie/benzin gennem olieudskillerens dæksel i tilfælde af, at flydelukket lukker og der fortsat ledes spildevand til udskilleren. Dette krav anses for efterkommet, når udskillerens dæksel er ført mindst 130 mm op over det lavest placerede overfladeafløb. Alternativt kan udskilleren forsynes med alarmanlæg. Vælges denne løsning, skal der foretages en indjustering, der sikrer, at alarmen aktiveres, når højst 75 % af opsamlingskapaciteten er opbrugt og inden lukning af automatisk flydelukke. 

22. Olieudskillerne skal være sikret mod tømning ved hævertvirkning. 

23. Sandfang etableret i forbindelse med vaskepladsen og afprøvningsstand skal have et rumindhold, der opfylder kravene i Rørcenter-anvisning nr. 006, marts 2004. Sandfanget må ikke have dykket afløb. Ind- og udløbsrørene skal have samme diameter som på udskilleren.  

24. Tilledning af vand til sandfang og olieudskiller skal til enhver tid overholde dimensioneringsgrundlagets forudsætninger.  

25. Der skal etableres en prøvetagningsmulighed eller en prøvetagningsbrønd på spildevandsledningen efter olieudskillerne, dvs. inden tilløb til offentligt spildevandsanlæg. Brønden skal have en diameter på minimum 315 mm. Brønden skal dog være så bred, at vandstrålen ved maksimal tilstrømning, rammer bunden af brønden og ikke sidevæggen. Brønden skal være forsynet med frit fald, der rager mindst 5 cm ind i brønden. Højdeforskellen på ind- og udløb skal være mindst 30 cm. Brønden skal være lettilgængelig.
26. Før valg af vaskemidler skal der foretages en vurdering af indholdsstoffernes miljø- og sundhedsskadelige egenskaber med henblik på at vælge det/de mindst miljømæssigt belastende. Dette kan f.eks. gøres ved at vælge vaske-/rengøringsmidler med en dokumenteret høj olieseparationsevne. Der kan blandt andet henvises til Keminøglen, som er udarbejdet på foranledning af bl.a. Dansk Industri.

27. Inden nye vaskemidler tages i brug, skal disse sendes til godkendelse hos tilsynsmyndigheden. Forbruget af vaske-/rensemidler skal følge leverandørbrugsanvisningens oplysning om fortynding med vand inden brug – og bør under alle omstændigheder begrænses mest muligt. 

28. Vaskemidler, der skaber emulsioner, må kun anvendes, hvis det kan dokumenteres, at et eventuelt mineraloliedestillat udskilles effektivt i olieudskilleren, d.v.s. med mindst 97 %. Dette gælder f.eks. petroleumsbaserede opløsningsmidler. Mineraloliedestillater, som f. eks. petroleum, er grupperet som et A-stof ifølge ABC-metoden i Miljøstyrelsens industrispildevandsvejledning nr. 11/2002. A-stoffer er uønskede i spildevand, da de er svære at nedbryde, meget giftige overfor vandlevende organismer eller kan medføre uhelbredelige skadevirkninger på mennesker. 

29. Olieudskillerne skal tømmes, når den max. er ¾ fyldt (75%), dog mindst én gang årligt. 

30. Sandfang skal tømmes, når det max. er ¾ fyldt (75 %), dog mindst én gang årligt.  

31. Olieudskillerne, herunder flydelukke og eventuel alarm, skal drives og vedligeholdes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende drifts- og vedligeholdelsesvejledning. En sådan kan rekvireres hos fabrikanten af olieudskilleren. Flydelukke og eventuel alarm skal som minimum kontrolleres efter hver tømning af udskilleren. 

32. Olieudskiller og spildevandsledninger indenfor virksomhedens område skal være udført med rør, samlinger og brønde, som til enhver tid skal være tætte. Ledningerne skal således være modstandsdygtige overfor olie, benzin m.v. Olieudskillerne kan kræves trykprøvet med vand, dog højst én gang om året. Ved konstateret utæthed, kan der kræves ommåling. Trykprøvningen skal udføres af et uvildigt firma, som f.eks. en kloakmester eller et firma, der er autoriseret hertil. 

33. Sandfang og olieudskiller skal tilses/pejles mindst en gang i kvartalet. Ved pejling forstås en måling af mængden af opsamlet sand hhv. olie. 

34. Afspærringsventilerne skal afprøves hvert kvartal efter leverandørens anvisning – tidspunktet herfor noteres i en driftsjournal.

Spildevandskontrol, herunder kravværdier og kontrol

35. Spildevandet skal overholde nedennævnte grænseværdier ved afledning til offentligt spildevandsanlæg: 

	PARAMETER
	ANALYSEMETODE
	GRÆNSEVÆRDI

	Temperatur
	
	45(C

	PH
	DS 287
	6,5-9,0

	Suspenderet stof
	DS 207
	300 mg/l

	Mineralsk olie 
	DS/R 208
	10 mg/l

	Mineralsk olie (C10-C40)
	ISO/DIS 9377-4   *)
	20 mg/l

	Olie/fedt
	DS/R 208, mod.   *)
	50 mg/l

	Anioniske detergenter
	DS 237
	10 mg/l


*) Der skal benyttes pentan som ekstraktionsmiddel

Kontrollen udføres under normal drift i form af tilstandskontrol, der udtages i målebrønden. Under normal drift forstås, at olieseparationsanlægget er i drift, samt at vaskepladsen er i brug til vask af køretøjer eller lignende. Prøven udtages som en sammenblanding af 3 delprøver, der udtages i fri vandstråle i løbet af udledningen. 

Virksomheden skal, på tilsynsmyndighedens forlangende, bekoste udtagning og analyse af spildevandet for de i vilkår 35 nævnte parametre én gang om året. 

Konstateres overskridelser af de angivne grænseværdier, kan kommunen forlange, at virksomheden bekoster yderligere prøveudtagninger og analyser. Resultatet af spildevandsprøven skal sendes i kopi til tilsynsmyndigheden, når resultatet foreligger. Disse prøveudtagninger og analyser bekostes ligeledes af virksomheden.

Alle prøver skal for virksomhedens regning udtages af og analyseres på et af DANAK (Dansk Akkrediterings Ordning) akkrediteret laboratorium.

Egenkontrol, herunder driftsjournal olieudskiller og sandfang 
36. Der skal føres journal for driften af sandfanget og olieudskilleren, hvori følgende som minimum er optegnet: 

Dato for pejling af sandfang og coalescensudskiller samt resultatet heraf

Dato for tømning af sandfang og olieudskiller

Kvittering for eftersyn for fejl og mangler 

Mængde tømt af sandfang og olieudskiller

Notering af eventuelle driftsproblemer samt hvilke afhjælpende foranstaltninger, der er truffet

Notering af årligt vandforbrug til vask af køretøjer, aflæst på bimåler – måleraflæsningen noteres samtidig. 

Tidspunkt for afprøvning af afspærringsventilerne skal noteres i en driftsjournal. 

37. Hvis afledningsvilkårene i vilkår 35 overskrides, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Senest 4 uger efter, at overskridelsen er konstateret, skal virksomheden sende en redegørelse til tilsynsmyndigheden, hvori årsagen til overskridelsen forklares. Redegørelsen skal yderligere indeholde forslag til en handlingsplan, herunder en tidsplan, for nedbringelse af afledningen, således at vilkår 35 overholdes fremover. 

Tømning af sprayscannertanken

38. Følgende skal noteres i driftsjournal.

· Det årlige vandforbrug

· Det årlige forbrug af desinfektionsmiddel

Generelle forhold

Sandfang og olieudskiller skal efterses og tømmes efter de til enhver tid gældende regler herom. Tilbageholdt sand m.v. skal bortskaffes jf. den kommunale tømningsordning, som der er pligt til at benytte. 
Virksomheden skal være tilsluttet den periodiske tømningsordning for olie- og benzinudskillere, ved Alfa Specialaffald I/S under REFA I/S, Sektion for farligt affald, Energivej 4, 4800 Nykøbing F., 

tlf. 54 84 14 00.

Der gøres opmærksom på, at virksomheden selv skal foretage tilmeldingen til Alfa Specialaffald I/S. Ved ophør af virksomheden, ændring af aktiviteter eller lignende, der bevirker, at udskillersystemet ikke længere skal bruges, skal virksomheden forestå afmelding af ordningen. Afmelding kan kun foretages ved henvendelse til tilsynsmyndigheden, der herefter afmelder hos Alfa Specialaffald.

I forbindelse med tømning kontrolleres sandfanget og olieudskilleren for fejl og mangler, d.v.s. inden anlæggene på ny tages i brug. Efter hver tømning med efterfølgende inspektion skal udskilleren fyldes med vand.

Konstaterede fejl og mangler skal til enhver tid hurtigst muligt udbedres. 

Bruges højtryksrenser, bør dysetrykket være så lille som muligt.

Ved meddelelse af denne spildevandstilladelse bortfalder den sidst meddelte tilladelse af 1. november 1983.
Nærværende spildevandstilladelse omhandler bl.a. processpildevand, som på grund af sammensætningen ikke kan omregnes til personækvivalenter (PE). Derfor kan denne afgørelse påklages til Miljøstyrelsen, jf. § 91 i Lov nr. 358 af 6. juni 1991 med senere ændringer, jf. lovbek. nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse. 
Se i øvrigt følgebrevet om offentliggørelse og klagevejledning.

Spildevand og chromfri kemiske forbehandling (zinkfosfatering). Miljøvurdering

Der er redegjort for virksomhedens spildevand på siderne 44 til 49 (afsnit 10) i den miljøtekniske beskrivelse. Den kemiske forbehandling er beskrevet på siderne 26 til 30 (afsnit 6.8.1 og 6.8.4).

I bilaget til den miljøtekniske beskrivelse viser tegning 3 en oversigt over kloakledninger, samt skema 15 skitserer processerne til den kemiske forbehandling. Supplerende, der ikke er nævnt i bilagsoversigten, findes ”Brugsanvisning for Hardi International A/S’s 14 – zone dyppeanlæg” af den 18. juli 2005, suppleret med sikkerhedsdatablade for de anvendte hjælpestoffer. Mængden af råvare og hjælpestoffer fremgår af side 10 i den miljøtekniske beskrivelse.

Det er her anført, at virksomhedens processpildevand fremkommer ved tilledning af spildevand fra fire kilder: 


Vand fra osmose anlæg.





Vand fra vaskeplads med olieudskiller.





Vand fra overløb af tank til sprayscanner.

Vand fra spildevandsbehandlingen.

Derudover fremkommer der sanitært spildevand fra de omkring 550 ansatte, samt overflade- og tagvand. Området har separat regnvandsledning (to – strenget kloaksystem). 

Osmoseanlæg

Det vurderes, at skyllevandet fra osmoseanlægget er uproblematisk, idet dette udelukkende indeholder de almindelige forekommende stoffer i ledningsført rentvand blot i større koncentrationer. Osmoseanlægget er placeret i hal F i forbindelse med kemisk forbehandling, og bortledes via en spildevandsledning øst for virksomheden. Der vil ikke blive sat vilkår for afledning af dette spildevand.

Olieudskillere

Det fremgår af tegning 3, kloak, (bilag 3 i oversigten), at virksomheden er etableret med to olieudskillere, dels udfor hal D mod øst, og dels udfor hal H mod vest. Olieudskilleren ved hal D er etableret i forbindelse med afprøvning af færdigmonterede sprøjter, og der anvendes udelukkende ledningsført rentvand. Der er ikke oplyst vandforbrug i forbindelse med afprøvning. Der foreligger generelt ingen oplysninger om størrelse eller kapacitet af sandfang og olieudskiller. 

Olieudskilleren ved hal H er etableret i forbindelse med en vaskeplads på 46 m2 (tegning 10). Her anvendes omkring 50 m3 vand årligt til rengøring af maskindele etc. 

Det foreslås, at der bliver sat vilkår til driften, såsom at udskillerne pejles hvert kvartal og tømmes efter behov. Ligeledes at olieudskillere mindst én gang årligt bundtømmes og samtidig kontrolleres for fejl og mangler, herunder utætheder. Der vil blive sat krav om dokumentation for olieudskillernes kapacitet. 

Der forekommer brug af motorrens (Castrol Techniclean Multi AL) og nonioniske tensider (bilag IR 44 Industrireiniger).

1. Castrol Techniclean Multi AL

2. IR 44 Industrireiniger

Ad 1)
Dette produkt indeholder bl.a. dinatriummetasilicat (CAS nr. 6834-92-0) samt tertiær kokosalkylamin ethoxylat (CAS nr. 61791-10-4) – begge i en koncentration på mellem 1 og 5 %. De tilgængelige data for sidstnævnte indikerer, at stofferne ikke er let bionedbrydelige. EC/LC50-værdier for den akvatiske giftighed ligger fra < 1 mg/l til ca. 30 mg/l. Stofferne opfylder kravene til miljøfareklassificeringen N; R50/53 (miljøfarlig; meget giftig for organismer, der lever i vand, og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet). Der foreligger ikke oplysninger om dette kemiske produkts spaltetid, d.v.s. om oliefasen udskilles tilstrækkeligt hurtigt fra vandfasen i olieudskilleren. Som følge af den manglende dokumentation, produktets meget høje pH-værdi (også i brugsklar blanding) samt den ringe bionedbrydelighed af alkylaminethoxylaterne kan dette produkt ikke godkendes af tilsynsmyndigheden. Produktet skal derfor substitueres med et andet produkt, der har en dokumenteret god evne til olieseparation. I spildevandstilladelsen vil der derfor blive stillet krav om, at fremtidigt  anvendte vaske- og rengøringsmidler skal kunne godkendes af tilsynsmyndigheden.

Ad 2)
Dette produkt indeholder bl.a. nonioniske tensider (1-5 %). Der foreligger ikke nærmere oplysninger, om hvilket tensid produktet indeholder. Det er derfor ikke muligt at vurdere produktets miljømæssige egenskaber. Generelt gælder det som resultat af stedfundne undersøgelser af nonioniske tensider, at ca. 57 % fordeler sig på en miljøscore 1-2 (fint), mens 31 % fordeler sig på en miljøscore 4-5 (substitueres). P.g.a. den manglende dokumentation for dette produkts miljømæssige egenskaber, produktets meget høje pH, også i brugsklar blanding, samt manglende dokumentation for olieseparationsevne kan heller ikke dette produkt godkendes af tilsynsmyndigheden, hvorfor det skal substitueres.

Omkring substitution den forestående substitution kan der henvises til ”Keminøglen”, hvori er medtaget adskillige vaske- og rengøringsmidler med dokumenteret gode miljømæssige egenskaber, herunder god olieseparationsevne.

Sandfang i tilknytning til udskillerne skal ligeledes tømmes efter behov, dog mindst én gang om året. 

Der vil blive sat vilkår om etablering af prøvetagningsmulighed efter olieudskillerene og etablering af bimålere, samt krav om overholdelse af grænseværdierne for temperatur, suspenderet stof, mineralsk olie, olie/fedt og detergenter.
Der bliver sat vilkår om, at resultaterne fra egenkontrollen og bemærkninger i forbindelse hermed indføres i en driftsjournal, som skal kunne forevises på forlangende af tilsynsmyndigheden. 

Tømning af tank til sprayscanner

Ved sprayscanneren afprøves sprøjtedyserne med vand. Vandet recirkuleres til en tank på 8,5 m3, og udskiftes tre til fire gange om året. Proceduren er beskrevet på side 49 i den miljøtekniske beskrivelse. Vandet bliver desinficeret med et produkt, Divinol KWS Baktericid 4, der indeholder 0,19 % chlordioxid. I denne koncentration findes chlordioxid i stabiliseret form, og vurderes p.t. ikke at være miljøfarligt. Der vil ikke blive sat vilkår for afledning af dette spildevand, udover at der føres driftsjournal.

Spildevandsbehandlingen fra zinkfosfateringen

Den kemiske forbehandling med efterfølgende spildevandsrensning er beskrevet udførligt i den miljøtekniske beskrivelse. Endvidere kan der henvises til Miljøprojekt nr. 230 fra 1993 om chromfri kemisk forbehandling af aluminium, der er en tilsvarende behandlingsmetode, blot i mindre skala.

Skema 15 tilhørende den miljøtekniske beskrivelse giver en oversigt over forbehandlingens spildevandsstrømme. På baggrund af oplysningerne i den miljøtekniske beskrivelse, fremgår det, at 9 ud af de 14 trin går til spildevandsanlægget. Der vil i hele forbehandlingsprocessen ske et overslæb af væskemængde fra det ene trin til det næste i rækken. Overskydende vand fra filterpressen ledes ligeledes til spildevandsanlægget.

Behandlet spildevand udledes batchvis (25 m3) via en pumpebrønd med omkring 7 l/s. Spildevandet ledes til Tårup renseanlæg i Nørre Alslev. Der udledes årligt omkring 7.000 m3.

Det vurderes, at der skal sættes krav om maksimal tilladelig årlig udledning fra virksomheden, når tilledningen er af et omfang, der har betydning for renseanlægget. Der kan da fastsættes krav til mængden af næringsstoffer (nitrat, fosfor), organisk stof målt som BI5 samt COD, jf. spildevandsvejledningens afsnit 2.6.1. Der er ved en undersøgelse af spildevandet i 2005 fundet et COD/BI5 forhold på 8,6, hvilket er en indikation på tilstedeværelsen af tungt nedbrydelige stoffer.

For at undgå korrosion i kloakledningerne stilles der normalt krav til pH, maksimal temperatur, indholdet af suspenderet eller bundfældeligt stof samt til sulfat. Det vurderes her, at der vil være behov for at stille krav til pH, maksimal temperatur, sulfat samt suspenderet stof. Det vurderes, at indeholdet af chlorid skal indgå i prøveprogrammet, idet den afledte mængde ikke er kendt. Kravværdierne til pH vil normalt ligge i intervallet 6,5 til 9. Ved den type spildevandsrensning skal pH værdien imidlertid helst ligge omkring 9,5, hvilket kan tillades, såfremt der ikke opstår skader på kloaknettet.

Industrielt spildevand består ofte af en kompleks blanding af mange forskellige stoffer. Foruden rester af anvendte kemikalier og produkter kan spildevandet indeholde en række ukendte stoffer, der bl.a. kan omfatte kemiske urenheder, samt reaktions- og nedbrydningsprodukter. Det kan derfor være vanskeligt at vurdere spildevandets nedbrydelighed eller giftighed ud fra egenskaber for samtlige enkeltstoffer. Med henblik på at kontrollere resultatet af et komplekst industrispildevands effekt på processerne i et renseanlæg, vurderes det at være hensigtsmæssigt at foretage undersøgelser ved nitrifikationshæmning af egenskaberne af det samlede spildevand. Dette skal fortrinsvis foregå ved spildevandsrensning af de mest belastede trin.

Tidligere foretagne tidsuafhængige analyseserier af det aktuelle spildevand viser koncentrationer et godt stykke under grænseværdierne for de undersøgte stoffer, herunder bl.a. tungmetaller. Dog er det ikke samtidigt blevet beskrevet hvilket af trinene, der har været under behandling i spildevandsanlægget. Det er således vanskeligt at vurdere effektiviteten af denne behandling. 

På den baggrund vurderes det, at spildevandet, udover førnævnte, ligeledes skal undersøges for detergenter, olier, nikkel, zink samt cadmium. Der er ikke ved de ovennævnte analyseserier blevet påvist et indhold af kviksølv.

Det foreslås, at spildevandet kontrolleres ved en løbende almindelig kontrol, jf. spildevandsvejledningens side 86 (kontrolniveau II) med 6 prøver pr. år. Prøveudtagning af processpildevand udføres som stikprøvekontrol, og skal udtages som 4 delprøver jævnt fordelt over spildevandsudledningen. De 4 delprøver sammenblandes, således at én prøve repræsenterer den batchvise udledning. Stikprøvernes middelværdi skal overholde kravet. Enhver stikprøve skal overholde mellem 2 og 4 gange kravet til stikprøvernes middelværdi, jf. spildevandsvejledningens tabel 5.2.3 på side 93. Spildevandsafledningen tages op til revision efter 2 kontrolperioder.

Der vil videre blive sat vilkår om registrering af udledte mængde spildevand, registrering af pH ved hver udledning, samt forbrug af råvare og hjælpestoffer.

Generelt gælder at virksomheden skal arbejde med "bedste, tilgængelige teknik" (BAT). Her menes det mest avancerede trin i udviklingen af aktiviteter, processer og driftsmetoder, som på vurderingstidspunktet er mest effektiv til at forhindre eller begrænse forurening fra en bestemt branche. 

PAGE  
1

Spildevandstilladelse, vilkår og vurdering m.v.

